АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Холм
 «О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Думы Холмского муниципального района от 18.05.2015 № 392 «О реорганизации Администрации Холмского муниципального района» Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения, утвержденную постановлением Администрации Холмского городского поселения от 27.09.2013 № 91, изложив схему водоснабжения и водотведения Холмского городского поселения в соответствии с приложением..

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Проект подготовил и завизировал:

	Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	
	А.Ю. Лебедева

	
	(подпись)
	

	
	
	


Лист согласования прилагается.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

	Постановление 
	от
	
	№
	

	(вид документа)
	
	
	
	
	


	Дата
поступления
на согласование,
подпись
	Наименование должности, инициалы
и фамилия руководителя, с которым
согласуется проект документа
	Дата и номер документа,  подтверждающего 
согласование, или дата
согласования, подпись 

	
	Первый заместитель Главы Администрации района 

Т.А. Прокофьева
	

	
	Юрист Администрации                 Логинова И.Е.
	


УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

	Постановление
	от
	
	№
	

	(вид документа)
	
	
	
	
	

	О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения

	(заголовок к тексту)


	№
п/п
	Наименование адресата (должностное лицо, 
структурное подразделение, орган исполнительной власти района и др.)
	Количество
экземпляров

	1.
	в Дело 
	2

	2.
	ОЖС
	1

	3.
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	1


	Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	
	Лебедева А.Ю.

	
	(подпись)
	


Утверждено 
постановлением Администрации  Холмского муниципального района

от _______ №   

СХЕМА 

водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения  Холмского муниципального района является:

- статьи 4 и 38 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- решение Думы Холмского  муниципального района от 18.02.2011 N 43 «Об утверждении Генерального плана Холмского городского поселения»;

- программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Холмского муниципального района  на 2016-2018 годы и на период до 2024 года», утвержденную решением Думы Холмского муниципального района от 13.05. 2016 № 64;

- постановление Администрации Холмского муниципального района от 14.08.2020 № 430 "Об утверждении проекта планировки территории и межевания территории для реконструкции системы водоснабжения г. Холма».

Заказчиком Схемы является Администрация Холмского муниципального района.

Разработчиками и исполнителями Схемы являются:

Отдел по вопросам жизнеобспечения и строительства Администрации Холмского муниципального района;

муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района» (далее - МУП «ЖКХ Холмского района»);

Схема разработана в границах Холмского городского поселения.
Сроки реализации настоящей Схемы - с 2013 по 2023 годы.

1. Схема водоснабжения

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения

Холмского городского поселения

Район расположен на Девонской низине. Поселение характеризуется развитием и распространением подземных вод четвертичного водоносного комплекса и снежско-плавского водоносного комплекса франского яруса  верхнего девона. Снежско-плавский водоносный комплекс в течение многих лет эксплуатируется скважинами пробуренными в г. Холме и представлен снежско-памушским и амульским водоносными горизонтами. Подземные воды снежско-памушского и амульского горизонтов являются основным источником водоснабжения г. Холма.

Снежско-плавский водоносный комплекс представлен сложной терригенной толщей переслаивания. Доля водовмещающих пород (песком, песчаников, реже известняков) колеблется в разрезе от 10-20 до 60-80%. Чередование водовмещающих и водоупорных пород обуславливает наличие  в разрезах нескольких водоносных слоев, не выдержанных по мощности и простиранию.

Водозабор в г. Холме работает на неутвержденных запасах и эксплуатирует саргаевско-даугавский (скважина № 2550) и снежско-плавский (остальными 11-скважинами) водоносные комплексы. Скважинами пройденными в разные годы (с 1960 г. по 2002 г.) глубиной от 105,0 м до 160,0 м., вскрыты и каптируются подземные воды снежско-памушского и амульского горизонтов снежско-плавского водоносного комплекса верхнего девона. Скважиной № 2550, пробуренной в 2002 году глубиной до 160,0 м. вскрыты и эксплуатируются подземные воды саргаевско-дуагавского водоносного комплекса.

Территория Холмского городского поселения разрезана на три части (Никольская, Татиловская и Ильинская) рекой Ловать и Васюковым ручьем, что не позволяет создать единую систему водоснабжения и водоотведения.

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования, Холмского ГП является очень низким. Горячее водоснабжение и поставка природного газа отсутствует.

Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда: водопроводом (56,7%). Остальными видами инженерного оборудования население обеспечено в очень малых объемах либо не обеспечено вовсе.

 На территории поселения централизованное газоснабжение отсутствует. Потребителями используется баллонный сжиженный углеводородный газ (СУГ). Электроэнергией поселение обеспечено на 100 %. Потенциальный резерв мощностей по городскому поселению, 30-40 кВа.

Население района обеспечено питьевой водой на 80 %. В 2012 году в г. Холме построена дополнительная артезианская скважина на ул. Новикова г. Холма.    Водоотведение имеется только в 3-х процентах жилых и многоквартирных домов и части зданий организацией (школа, больница, детские сады и т.д.). 

Централизованное отопление осуществляется от котельных, работающих на твердом топливе (дрова, уголь). Резервная мощность котельных района составляет 7-8 Гкал/час. Подключение потенциальных потребителей к действующим котельным возможно.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения.

Таблица 1                                                                                                                                                

	Вид услуги
	% обеспеченности

	Водопроводом
	80

	Водоотведением
	3


В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения  Холмского городского поселения используются подземные воды. Все скважины в разных частях города закольцованы, за исключением скважины № 3-63, расположенной на улицы Калитина, 25а.

Источником водоснабжения потребителей г. Холма являются одиннадцать артезианских скважин: 

	№ п/п
	№ скважины
	Адрес места расположения
	Дебет скважины, куб.м.
	Наличие резерва

	1
	3-63
	г. Холм, ул. Калитина  25а

(Ильинская часть города)
	7,92
	-

	2
	8-63
	г. Холм, ул. Зиновьева 4а

(Ильинская часть города)
	13
	-

	3
	12-64
	г. Холм, ул. Луначарского  6а (Татиловская часть города)
	7,52
	-

	4
	Н-24-80
	г. Холм, ул. С. Меркулва 36 а

(Ильинская часть города)
	7,2
	-

	5
	Н-24-84
	г. Холм, ул. Новикова 35а

(Никольская часть города)
	8,4
	-

	6
	13-64
	г. Холм, ул. Челпанова 34а 

(Татиловская часть города)
	10,8
	-

	7
	203
	г. Холм, ул. Профсоюзная 7а

(Ильинская часть города)
	10,2
	-

	8
	271
	г. Холм, ул. Зиновьева 14а

(Ильинская часть города)
	7,3
	-

	9
	2487
	г. Холм, ул. Урицкого 53г

(Ильинская часть города)
	3,6
	-

	10
	196
	г. Холм, ул. Урицкого (СХТ)

(Никольская часть города)
	3,6
	-

	11
	2230
	г. Холм, ул. Урицкого 53 г

(Ильинская часть города)
	5,4
	-



[image: image1]
	дата исследования
	место отбора пробы
	органолептический анализ/норма
	количественный химический анализ/норма
	бактериологические исследования/норма

	
	
	цветность/  до 20 
	мутность/ до 2,6
	водородный показатель/норма 6-9
	общая минерализация/до 1000
	жесткость общая/до 7,0
	окисляемость/до 5
	общее микробное вещество/до 50
	общие колиформные бактерии/ отсутствие
	термотолерантные бактерии/отсутствие

	14.01.2015
	колонка Р.Люксембург 25
	9
	менее 1 
	8
	-
	3,7
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	14.01.2015
	колонка Урицкого-Новикова
	37
	4,5
	8
	-
	3,8
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	14.01.2015
	колонка М.Горького
	13
	1,9
	7,9
	-
	4,2
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	11.02.2015
	артскважина Профсоюзная 7а
	2
	менее 1
	7,9
	1025
	3,5
	2,2
	-
	-
	-

	11.02.2015
	артскважина Восточная
	5
	менее 1
	8
	1356
	5,1
	3,3
	-
	-
	-

	11.02.2015
	артскважина Челпанова 34а
	3
	менее 1
	7,9
	907
	5,2
	2,6
	-
	-
	-

	04.032015
	колонка Октябрьская 52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	не обнаружено
	не обнаружено

	04.03.2015
	колонка Зиновьева-Красноармейская
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	04.03.2015
	колонка Старорусская-К.Маркса
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	04.03.2015
	колонка Р.Люксембург 23 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	04.03.2015
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	04.03.2015
	колонка Октябрьская-Новикова
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	5
	5

	07.04.2015
	колонка Октябрьская 52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	07.04.2015
	колонка Р.Люксембург 23 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	07.04.2015
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	07.04.2015
	колонка Калитина
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	07.04.2015
	колонка Володарского 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	07.04.2015
	колонка Урицкого-Дунаева
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	18.05.2015
	колонка Октябрьская 52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	18.05.2015
	колонка Володарского-К.Маркса
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	18.05.2015
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	18.05.2015
	колонка Калитина-Красноармейская
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	15.06.2016
	колонка Калитина 82
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	15.06.2016
	колонка Красноармейская 57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	15.06.2016
	колонка Меркулова 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	18.06.2016
	колонка Володарского
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	15.06.2016
	колонка Старорусская-Шулежная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	15.06.2016
	колонка Челпанова-К.Маркса 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	15.06.2016
	колонка Урицкого -Кооперативная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	15.06.2016
	колонка Октябрьская-Дунаева
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	06.07.2015
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70
	не обнаружено
	не обнаружено

	06.07.2015
	колонка Челпанова-К.Маркса 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	более 300
	более 240
	более 240

	06.07.2015
	колонка Р.Люксембург 23 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	более 300
	более 240
	не обнаружено

	06.07.2015
	колонка Володарского 19/36 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	06.07.2015
	колонка Калитина 2/3 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	более 300
	более 240
	не обнаружено

	06.07.2015
	колонка Калитина -Красноармейская
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	27.07.2015
	артскважина Калитина 
	15
	менее 1
	7,9
	953
	3,7
	2,9
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	27.07.2015
	артскважина Зиновьева 15
	6
	менее 1
	7,9
	859
	3,3
	3
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	27.07.2015
	артскважина Зиновьева 35
	23
	менее 1
	7,9
	858
	3,2
	3,7
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	27.07.2015
	артскважина Меркулова 2
	5
	менее 1
	7,9
	1131
	4
	2,9
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	27.07.2015
	артскважина Урицкого 53
	18
	4,6
	7,9
	685
	5,3
	3,8
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	27.07.2015
	артскважина Новикова
	15
	менее 1
	7,9
	597
	5,2
	3,1
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	27.07.2015
	артскважина Кооперативная 22
	14
	менее 1
	8
	552
	4,9
	2,7
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	27.07.2015
	артскважина Челпанова 34а
	8
	менее 1
	7,9
	762
	3,1
	2,2
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	27.07.2015
	артскважина Луначарского 6
	22
	менее 1
	7,9
	619
	5
	3,5
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	27.07.2015
	артскважина Профсоюзная
	14
	менее 1
	7,9
	1115
	4
	2,8
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	19.08.2015
	артскважина Профсоюзная
	19
	менее 1
	-
	-
	6,4
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	19.08.2015
	артскважина Челпанова 36
	10
	1,8
	-
	-
	3,2
	-
	1
	не обнаружено
	не обнаружено

	08.09.2015
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	1
	1

	08.09.2015
	колонка Челпанова-К.Маркса 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	08.09.2015
	колонка Р.Люксембург 23 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	не обнаружено
	не обнаружено

	08.09.2015
	колонка Володарского 19/36 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	08.09.2015
	колонка Калитина 2/3 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	08.09.2015
	колонка Калитина -Красноармейская
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.09.2015
	артскважина Чепанова 34а
	2
	менее 1
	7,8
	970
	4,4
	2,9
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.09.2015
	артскважина Меркулова 36
	12
	менее 1
	8
	1160
	4,3
	3,1
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.09.2015
	артскважина Зиновьева 15
	5
	менее 1
	8,1
	872
	3,2
	2
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.09.2015
	артскважина Зиновьева 35
	6
	менее 1
	8
	826
	3,3
	3,1
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.09.2015
	артскважина Калитина 25
	10
	1,2
	8,1
	988
	3,6
	2,6
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.09.2015
	артскважина Профсоюзная 7а
	10
	менее 1
	7,9
	1149
	4,2
	2,8
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.09.2015
	артскважина Луначарского 6
	23
	менее 1
	7,9
	691
	5
	3,8
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.09.2015
	артскважина Кооперативная 22
	14
	менее 1
	7,9
	615
	5
	3,3
	25
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.09.2015
	артскважина Восточная
	15
	менее 1
	7,8
	599
	5,1
	3
	40
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.09.2015
	артскважина Урицкого 53
	34
	1,8
	7,9
	563
	5,2
	3,9
	5
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.09.2015
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	20
	не обнаружено

	24.09.2015
	колонка Челпанова-К.Маркса 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.09.2015
	колонка Р.Люксембург 23 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.09.2015
	колонка Володарского 19/36 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.09.2015
	колонка Калитина 2/3 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.09.2015
	колонка Калитина -Красноармейская
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	06.10.2015
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	не обнаружено
	не обнаружено

	06.10.2015
	колонка Челпанова-К.Маркса 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	06.10.2015
	колонка Р.Люксембург 23 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	9
	9

	06.10.2015
	колонка Володарского 19/36 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	1
	1

	06.10.2015
	колонка Калитина 2/3 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	06.10.2015
	колонка Калитина -Красноармейская
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	10.11.2015
	колонка Урицкого - Кооперативная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	10.11.2015
	колонка Челпанова- К.Маркса
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	10.11.2015
	колонка Р.Люксембург 23 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	10.11.2015
	колонка Володарского 19/36 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	10.11.2015
	колонка Калитина 2/3 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	10.11.2015
	колонка Калитина -Красноармейская
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	02.12.2015
	колонка Урицкого - Кооперативная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	02.12.2015
	колонка Челпанова- К.Маркса
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	02.12.2015
	колонка Р.Люксембург 23 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	02.12.2015
	колонка Володарского 19/36 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	08.12.2015
	колонка Калитина 2/3 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	08.12.2015
	колонка Калитина -Красноармейская
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	14.01.2016
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	14.01.2016
	колонка Челпанова-К.Маркса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	14.01.2016
	колонка Р.Люксембург 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	14.01.2016
	колонка Володарского, 19/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	14.01.2016
	колонка Калитина, 2/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	14.01.2016
	колонка Калитина - Красноармейская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	19.02.2016
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	19.02.2016
	колонка Челпанова-К.Маркса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	20
	не обнаружено

	19.02.2016
	колонка Р.Люксембург 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	19.02.2016
	колонка Володарского, 19/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	19.02.2016
	колонка Калитина, 2/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	19.02.2016
	колонка Калитина - Красноармейская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	17.03.2016
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	17.03.2016
	колонка Челпанова-К.Маркса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	17.03.2016
	колонка Р.Люксембург 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	17.03.2016
	колонка Володарского, 19/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	17.03.2016
	колонка Калитина, 2/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	17.03.2016
	колонка Калитина - Красноармейская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	18.04.2016
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	не обнаружено
	не обнаружено

	18.04.2016
	колонка Челпанова-К.Маркса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	18.04.2016
	колонка Р.Люксембург 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	не обнаружено

	18.04.2016
	колонка Володарского, 19/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	18.04.2016
	колонка Калитина, 2/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	18.04.2016
	колонка Калитина - Красноармейская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	13.05.2016
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	13.05.2016
	колонка Челпанова-К.Маркса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	13.05.2016
	колонка Р.Люксембург 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	13.05.2016
	колонка Володарского, 19/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	13.05.2016
	колонка Калитина, 2/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	13.05.2016
	колонка Калитина - Красноармейская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.05.2016
	артскважина Зиновьева, 15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.05.2016
	артскважина Зиновьева, 35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.05.2016
	артскважина Калитина, 25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.05.2016
	артскважина Профсоюзная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.05.2016
	арскважина Луначарского, 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.05.2016
	артскважина Кооперативная, 22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.05.2016
	артскважина Восточная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	10
	10

	24.05.2016
	артскважина Урицкого, 53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	15
	не обнаружено

	24.05.2016
	артскважина Челпанова, 34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	24.05.2016
	артскважина Меркулова, 36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	10.06.2016
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	2
	не обнаружено

	10.06.2016
	колонка Челпанова-К.Маркса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	не обнаружено
	не обнаружено

	10.06.2016
	колонка Р.Люксембург 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	5
	5

	10.06.2016
	колонка Володарского, 19/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	10.06.2016
	колонка Калитина, 2/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	10.06.2016
	колонка Калитина - Красноармейская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	14.06.2016
	артскважина Зиновьева, 15
	1,2
	0,6
	8,1
	895
	3,3
	2,36
	 
	 
	 

	14.06.2016
	артскважина Зиновьева, 35
	2,8
	2
	8,1
	922
	3,3
	2,84
	 
	 
	 

	14.06.2016
	артскважина Калитина, 25
	3,2
	1,7
	8,1
	1049
	3,1
	2,56
	 
	 
	 

	14.06.2016
	артскважина Профсоюзная
	2,6
	5,4
	8
	1122
	3,6
	3,3
	 
	 
	 

	14.06.2016
	арскважина Луначарского, 6
	4,6
	3,3
	8
	767
	4,3
	3,7
	 
	 
	 

	 
	артскважина Новикова
	3,7
	2,9
	8,1
	970
	3
	2,8
	 
	 
	 

	14.06.2016
	артскважина Кооперативная, 22
	6,1
	20
	7,9
	539
	5
	4,2
	 
	 
	 

	14.06.2016
	артскважина Восточная
	6,3
	24,1
	8
	782
	4,2
	4,1
	 
	 
	 

	14.06.2016
	артскважина Урицкого, 53
	2,5
	14,2
	7,9
	1193
	3,7
	2,9
	 
	 
	 

	14.06.2016
	артскважина Челпанова, 34
	2,5
	3,3
	8,1
	1092
	2,9
	3,3
	 
	 
	 

	08.07.2016
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	08.07.2016
	колонка Челпанова-К.Маркса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	08.07.2016
	колонка Р.Люксембург 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	08.07.2016
	колонка Володарского, 19/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	08.07.2016
	колонка Калитина, 2/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	08.07.2016
	колонка Калитина - Красноармейская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	15.08.2016
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	более 300
	менее 240
	более 240

	15.08.2016
	колонка Челпанова-К.Маркса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	15.08.2016
	колонка Р.Люксембург 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	более 240
	более 240

	15.08.2016
	колонка Володарского, 19/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	15.08.2016
	колонка Калитина, 2/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	6
	6

	15.08.2016
	колонка Калитина - Красноармейская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	2
	2

	16.09.2016
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	2
	2

	16.09.2016
	колонка Челпанова-К.Маркса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	16.09.2016
	колонка Р.Люксембург 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	12
	12

	16.09.2016
	колонка Володарского, 19/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	16.09.2016
	колонка Калитина, 2/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	16.09.2016
	колонка Калитина - Красноармейская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	не обнаружено
	не обнаружено

	11.11.2016
	колонка Калитина, 2/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	не обнаружено
	не обнаружено

	11.11.2016
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	не обнаружено
	не обнаружено

	11.11.2016
	колонка Челпанова-К.Маркса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	11.11.2016
	колонка Р.Люксембург 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	11.11.2016
	колонка Володарского, 19/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	11.11.2016
	колонка Калитина - Красноармейская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	09.12.2016
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	более 240
	более 240

	09.12.2016
	колонка Челпанова-К.Маркса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	09.12.2016
	колонка Р.Люксембург 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	09.12.2016
	колонка Володарского, 19/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	не обнаружено
	не обнаружено

	09.12.2016
	колонка Калитина, 2/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	не обнаружено
	не обнаружено

	09.12.2016
	колонка Калитина - Красноармейская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	не обнаружено
	не обнаружено

	12.01.2017
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	12.01.2017
	колонка Челпанова-К.Маркса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	12.01.2017
	колонка Р.Люксембург 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	12.01.2017
	колонка Володарского, 19/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	12.01.2017
	колонка Калитина, 2/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	12.01.2017
	колонка Калитина - Красноармейская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	10.02.2017
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	10.02.2017
	колонка Челпанова-К.Маркса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	10.02.2017
	колонка Р.Люксембург 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	10.02.2017
	колонка Володарского, 19/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	10.02.2017
	колонка Калитина, 2/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	10.02.2017
	колонка Калитина - Красноармейская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	06.03.2017
	колонка Урицкого-Кооперативная 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	06.03.2017
	колонка Челпанова-К.Маркса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	06.03.2017
	колонка Р.Люксембург 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	06.03.2017
	колонка Володарского, 19/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	06.03.2017
	колонка Калитина, 2/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	07.04.2017
	колонка Р.Люксембург 23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	07.04.2017
	колонка Челпанова-К.Маркса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	07.04.2017
	колонка Володарского, 19/36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	07.04.2017
	колонка Калитина, 2/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	07.04.2017
	колонка Калитина-Красноармейская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	не обнаружено
	не обнаружено

	07.04.2017
	колонка Профсоюзная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	4
	4


Технико-экономическое состояние источников водоснабжения Холмского городского поселения

Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети г. Холма общей протяженностью 31,8 км., из них в Никольской части города 4,8 км, в Татиловской – 11,75 км. и в Ильинской – 15,25 км. На сети установлено 86 водоразборных колонок, из них в Никольской части города 9 шт., в Татиловской – 15 шт. и в Ильинской – 62 шт. Диаметр труб водопровода, уложенных на территории Холмского городского поселения, измеряется от 50 до 100 мм.  Пожарных гидрантов на сети нет. К водопроводной сети подключены население, юридические лица (в том числе бюджетные учреждения) и индивидуальные предприниматели. Основная часть населения г. Холма имеет централизованное водоснабжение. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.
Пожаротушение  населенного пункта осуществляется из существующих пожарных водоемов и рек.

	
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКВАЖИН


	№ п/п
	Адрес места расположения
	№ скважины / год бурения
	Глубина скважины
	Водоносный горизонт, (индекс), интервал водоприемной части скважины (от – до в.м.)
	Статистический уровень (м)/удельный вес дебет (л/сек)
	Марка насоса / глубина загрузки
	Производительность скважины (max) м3/сут. / фактический водоотбор (м3/сут)
	Наличие и тал водоучетных измерительных средств
	Наличие зон санитарной охраны, их размер (1 пояс) обустройство устья скважины

	1
	ул. Кооперативная 22 (СХТ)
	196 / 1960
	135
	ДзеVнеV         ДзVr

34,0-52,4     107-135
	10,5 / 0,12
	ЭЦВ 6-6,3 / 21,0
	130,4 / 29,8
	нет
	ЗСО (15х20)

	2
	ул. Октябрьская – Калитина 25а 
	3-63 / 1963
	105,4
	ДзVr           ДзVr
50,5     –     105,4
	8,2 / 0,1
	ЭЦВ 5-6,3 / 70,0
	189 / 27
	нет
	ЗСО (30х30)

	3
	ул. Зиновьева 35а – Партизанская
	271 / 1971
	130
	верхнедевонской

88,0 – 130,0
	14 / 0,05
	ЭЦВ 6-6,3 / 68,0
	175 / 26
	нет
	ЗСО пл.2600 м2

	4
	ул. Урицкого 53г
	2487 / 1994
	117
	ДзVr –LV + LV

30,0-35,0         110,0-117,0
	25 / 0,04
	ЭЦВ 6-6,3 / 60,0
	86,4 / 34,3 
	нет
	ЗСО(30х30)

	5
	ул. Новикова 35а
	2230 / 1963
	110,4
	Дз   Vr
55-60    82,6 – 101      
	8,15 / 0,05
	ЭЦВ 5-6,3 / 85,0
	129,6 / 24
	нет
	ЗСО (30х30)

	6
	ул. Челпанова 34а
	13-64 / 1964
	105
	Дз   Vr
95,0 -100,0
	11,75 / 0,1
	ЭЦВ 5-6,3 / 90,0
	259,2 / 30,2
	нет
	ЗСО (30х30)

	7
	ул. Профсоюзная 7а
	203 / 1963
	140
	Дз   Vr
65,0-103,0
	8,2 / 0,1
	ЭЦВ 5-6,3 / 70,0
	182,4 / 24,5
	нет
	ЗСО (30х30)

	8
	ул. Луначарского 6а
	12-64 / 1964
	109,6
	ДзеV + 1V         ДзеVr

37,0 – 109,6 
	9,15 / 0,1
	ЭЦВ 5-6,3 / 70,0
	182,4 / 32 
	нет
	ЗСО (30х30)

	9
	ул. Зиновьева 15а
	8-63 / 1963
	109
	ДзеV + 1V         ДзеVr

50,0 – 107,0
	15,0 / 0,2
	ЭЦВ 5-6,3 / 60,0
	312 / 26
	нет
	ЗСО (30х30)

	10
	ул. С. Меркулова 36а
	Н-24-80 / 1980
	130
	Дзе Vr
75,0 -110,0
	21,0 / 0,21
	ЭЦВ 6-6,3 / 70,0
	172,8 / 23
	нет
	ЗСО (30х30)

	11
	ул. Урицкого 87а
	Н-82-84 / 1985
	128
	Дз LV + LV
57,0 -110,0
	21,0 / 0,4
	ЭЦВ 5-6,3 / 60,0
	201,6 / 23
	нет
	ЗСО (30х30)


1.2.  Существующие балансы производительности сооружений

системы водоснабжения и потребления воды. Удельное

водопотребление

Данные за 2012 год, характеризующие работу МУП "ЖКХ Холмского района" по показателям подготовки, реализации и потерь питьевой воды приведены ниже.

	
	2012 год

	Выработка (подъем), всего 
	100607,681

	Расход на собственные нужды
	6143,98

	Объем отпуска в сеть
	85631,729

	Объем  потерь
	8831,972

	Объем реализации услуг
	76799,757

	в том числе:

населению
	64605,367

	бюджетным организациям
	8852,38

	прочим
	3342,01

	
	


Согласно требованиям пункта 9.6 СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" ориентировочно допустимые расходы воды на собственные нужды от полного расхода, поступающего на станцию, должны быть в пределах 10 - 14 процентов. Работа ЛВС и всего МУП "ЖКХ Холмского района" в целом соответствует нормативным требованиям по этому показателю.

Расчет водопотребления  и водоотведения по Холмскому городскому поселению

	№ п/п
	Водопотребители
	Суточный объем


	Потребление воды (суток в год)
	Водопотребление
	Безвозвратные потери тыс.м3 в год
	Водоотведение

	
	
	единица измерения
	количество
	
	норма м3
	м3 в сутки
	тыс.м3 в год
	источник водоснабжения
	
	норма м3
	м3 в сутки
	тыс.м3 в год
	приемник сточных вод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I
	Собственные нужды поставщика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Промывка водопровода и канализации
	
	
	4
	
	281,3
	1,125
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	2
	Котельные предприятий
	Гкал
	31,25
	213
	0,4
	12,5
	2,662
	артскважина
	1,555
	
	
	1,107
	рельеф

	3
	Прочие нужды предприятия - поставщика
	
	
	249
	
	2,41
	0,6
	артскважина
	
	
	
	0,60
	БОС

	
	ИТОГО по предприятию + котельные
	
	
	
	
	296,2
	4,387
	
	1,555
	
	
	
	

	
	10 % утечек и неучтенных расходов
	
	
	
	
	29,62
	0,439
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО по предприятию + котельные
	
	
	
	
	325,82
	4,826
	
	1,555
	
	
	
	

	II
	Население поселения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Население г. Холм
	чел.
	3704
	365
	
	191,4
	69,85
	артскважина
	
	
	
	7,088
	БОС

	2
	КРС население
	гол.
	42
	365
	0,1
	4,2
	1,53
	арскважина
	
	
	
	
	рельеф

	
	ИТОГО по населению
	
	
	
	
	195,6
	71,38
	
	
	
	
	
	

	
	10 % потери
	
	
	
	
	19,56
	7,14
	
	
	
	
	
	

	
	Всего население
	
	
	
	
	215,16
	78,52
	
	
	
	
	
	

	III
	Сторонние организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.I.
	На хозяйственно – питьевые нужды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Администрация района
	чел.
	25
	248
	0,012
	0,3
	0,074
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	2
	АОА «Новгородэнерго» (водомер)
	
	
	248
	
	0,93
	0,23
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	3
	ОРС
	чел.
	3
	248
	0,012
	0,04
	0,01
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	4
	ОАО «Новгородфармация» (водомер)
	
	
	248
	
	1,81
	0,45
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	5
	МБУК "Межпоселенческая библиотечная система" г. Холм (водомер)
	
	
	248
	
	0,1
	0,024
	Артскважина
	
	
	
	
	септик

	6
	ГПЗ «Рдейский» (водомер)
	
	
	248
	
	0,08
	0,020
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	7
	Детский сад комбинированного вида г. Холма (водомер)
	
	
	248
	
	4,82
	1,196
	артскважина
	
	
	
	1,2
	БОС

	8
	МБУК "Межпоселенческая клубная система" г. Холма
	чел.
	8
	248
	0,012
	0,096
	0,024
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	9
	Межрайонная ИФНС России №2по Новгородской области
	чел.
	3
	248
	0,012
	0,036
	0,009
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	10
	МБУК "Музей истории " 
	чел.
	6
	248
	0,012
	0,08
	0,02
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	11
	ОБУ «Холмский центр социальной помощи семьи и детям»
	чел.
	10
	248
	0,012
	0,12
	0,03
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	12
	МАОУ ЦДО (водомер)
	
	
	248
	
	0,98
	0,243
	артскважина
	
	
	
	0,24
	БОС

	13
	Управление Судебного департамента в Новгор. обл. (водомер)
	
	
	248
	
	0,4
	0,1
	артскважина
	
	
	
	0,1
	БОС

	14
	ОАО "Ростелеком"
	чел.
	8
	248
	0,012
	0,096
	0,024
	артскважина
	
	
	
	0,024
	БОС

	15
	Управление Федерального казначейства по Новг. обл.
	чел.
	13
	248
	0,012
	0,156
	0,039
	артскважина
	
	
	
	0,039
	БОС

	16
	Комитет финансов  Администрации Холмского МР
	чел.
	8
	248
	0,012
	0,096
	0,024
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	17
	Парикмахерская (водомер)
	
	
	248
	
	0,15
	0,038
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	18
	Отдел Пенсионного Фонда Российской Федерации в Холмском районе
	чел.
	9
	248
	0,012
	0,11
	0,027
	артскважина
	
	
	
	0,027
	БОС

	19
	ГОКУ "Управление ЗНЧС и ПБ Новгородской области"
	чел.
	5
	248
	0,012
	0,06
	0,07
	артскважина


	
	
	
	
	септик



	
	
	чел.
	6
	365
	0,012
	0,07
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	рельеф

	20
	Межмуниципальный отдел МВДРФ "Старорусский"
	чел.
	68
	248
	0,012
	0,816
	0,202
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	21
	ОБУ "Холмская районная ветстанция" (водомер)
	
	
	248
	
	0,11
	0,026
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	22
	ООО «Автопрокат» (водомер)
	
	
	248
	
	0,6
	0,15
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	23
	МАОУ "СОШ" г.Холма (водомер)
	
	
	175
	
	13,77
	2,41
	артскважина
	
	
	
	2,41
	БОС

	24
	НОАУ "Холмский лесхоз" (водомер)
	
	
	248
	
	0,79
	0,197
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	25
	ООО «Холмское ДЭП»  (водомер)
	
	
	248
	
	0,15
	0,036
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	26
	ОСП Статорусский почтамт УФПС Новгородской области – филиал ФГУП «Почта России»  (водомер)
	
	
	248
	
	0,15
	0,036
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	27
	Церковь Тихвинской Иконы Божией Матери
	чел.
	9
	248
	0,165
	1,49
	0,37
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	28
	ГОБУЗ ЦРБ (водомер)
	койко-мест
	126
	365
	0,115
	14,5
	5,3
	артскважина
	
	
	
	6,3
	БОС

	
	
	кг белья
	16
	248
	0,075
	1,2
	0,298
	артскважина
	
	
	
	
	

	
	
	1 блюдо
	160
	365
	0,012
	1,92
	0,7
	артскважина
	
	
	
	
	

	29
	КПК "Кредо"
	чел.
	2
	248
	0,012
	0,024
	0,06
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	30
	ЗАО «Масштаб»
	чел.
	4
	365
	0,012
	0,048
	0,02
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	31
	ИП Дещиц Н (водомер)
	
	
	365
	
	3,1
	1,13
	артскважина
	
	
	
	1,13
	БОС

	32
	ООО «Норд-Вест-Трэвел» (водомер)
	
	
	248
	
	1,3
	0,323
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	33
	Территориальный орган ФСГС по Новгородской обл.
	чел.
	2
	248
	0,012
	0,024
	0,006
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	34
	ГОУ"Умтх од Мировых судей Новгородской области"
	чел.
	3
	248
	0,012
	0,036
	0,008
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	35
	ООО «Росинка»
	чел.
	1
	309
	0,012
	0,012
	0,004
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	36
	ИП Семенов П.А.
	чел.
	1
	365
	0,012
	0,012
	0,004
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	37
	ИП Шишкин
	чел.
	1
	248
	0,012
	0,012
	0,003
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	38
	Управление ФС судебных приставов  по Новгород. обл
	чел.
	5
	248
	0,012
	0,06
	0,15
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	39
	МУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс" (водомер)
	
	
	248
	
	0,16
	0,04
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	40
	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новг. обл.
	чел.
	2
	248
	0,012
	0,012
	0,004
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	55,718
	15,798
	
	
	
	
	
	

	
	10% потери
	
	
	
	
	5,57
	1,58
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	61,288
	17,378
	
	
	
	
	
	

	III.II.
	На технологические нужды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ООО «Росинка»
	м2
	41,4
	365
	2,3
	0,095
	0,035
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	2
	ИП Турсунова Т.А.
	м2
	22
	365
	2,3
	0,051
	0,018
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	3
	ИП Иванова Т.В.
	м2
	38
	365
	2,3
	0,087
	0,032
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	4
	ЧП Акимова Т.Е.
	м2
	18
	365
	2,3
	0,041
	0,015
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	5
	ИП Ожегов Б.И.
	м2
	31,7
	365
	2,3
	0,074
	0,027
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	6
	ИП Смирнова М.И. (водомер)
	м2
	
	365
	
	0,04
	0,013
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	7
	ООО «Янтарь»
	м2
	
	365
	
	0,04
	0,011
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	8
	ИП Богданова
	м2
	41,9
	365
	2,3
	0,1
	0,036
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	9
	ИП Васильева А.В.
	м2
	28,6
	365
	2,3
	0,066
	0,024
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	10
	ИП Васильева А.В.
	м2
	16,3
	365
	2,3
	0,03
	0,014
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	
	ИТОГО на технологические нужды
	
	
	
	
	0,709
	0,256
	
	
	
	
	
	

	
	10% потери
	
	
	
	
	0,07
	0,026
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	0,779
	0,282
	
	
	
	
	
	


Действующие нормы удельного водопотребления населения

и фактическое удельное водопотребление

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", утверждены и введены в действие нормативы потребления коммунальных услуг в Великом Новгороде:

	N п/п
	Холодное водоснабжение
	Норматив потребления м/месяц на человека

	1
	2
	3

	1.
	Многоквартирные дома до 5 этажей, общежития секционного типа с душевыми в секциях, с централизованным горячим водоснабжением
	3,70

	2.
	Многоквартирные дома выше 5 этажей, общежития секционного типа с душевыми в секциях, с централизованным горячим водоснабжением
	3,91

	3.
	Многоквартирные дома до 5 этажей, общежития секционного типа с общими душевыми на I этаже, с горячим водоснабжением
	3,39

	4.
	Многоквартирные дома до 5 этажей, общежития секционного типа с душевыми на каждом этаже, с централизованным горячим водоснабжением
	3,70

	5.
	Многоквартирные дома свыше 5 этажей, общежития секционного типа с душевыми на каждом этаже, с централизованным горячим водоснабжением
	3,91

	6.
	Многоквартирные и индивидуальные дома до 5 этажей с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ванными
	4,83

	7.
	Многоквартирные и индивидуальные дома свыше 5 этажей с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ванными
	5,14

	8.
	Многоквартирные и индивидуальные дома от 5 этажей и выше без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями
	10,50

	9.
	Многоквартирные дома до 5 этажей с комнатами гостиничного типа, без централизованного горячего водоснабжения
	4,69

	10.
	Многоквартирные и индивидуальные дома с водоснабжением через водоразборные колонки
	1,76

	11.
	Многоквартирные и индивидуальные дома с водопроводом, без канализации и ванн
	2,41

	12.
	Многоквартирные и индивидуальные дома с водопроводом и канализацией, без ванн
	4,49

	13.
	Многоквартирные и индивидуальные дома с водопроводом, канализацией, ванной и водонагревателями на газе или твердом топливе
	7,43

	14.
	Индивидуальные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением и банями
	4,83

	15.
	Индивидуальные жилые дома без централизованного горячего водоснабжения с водопроводом и банями
	10,50

	16.
	Индивидуальные жилые дома без водопровода, с банями
	7,43

	17.
	Полив приусадебного участка (июнь, июль, август), м /100 м в месяц:
	

	
	с водопроводом в жилом доме
	6,00

	
	без водопровода в жилом доме
	3,00

	18.
	Использование воды для содержания домашних животных, м на 1 голову в месяц:
	

	
	корова
	3,00

	
	лошадь
	1,80

	
	свинья
	1,50

	
	коза (овца)
	0,75

	19.
	Использование воды в гараже, м на 1 единицу в месяц:
	

	
	грузовой автомобиль
	12,00

	
	легковой автомобиль
	6,00

	
	мотоцикл
	0,75


Нормативные значения водопотребления являются базовыми при расчете с абонентами, обслуживаемыми МУП "ЖКХ Холмского района", и отсутствии у них прибора учета воды.

В соответствии с пунктом 5.1 таблицы 1 СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды населения составляет 160 - 280 л/сутки.

Фактическое среднесуточное удельное водопотребление существующей застройки по Холмскому городскому поселению составляет за 2012 год:

210,41 м3/сут, 

- на хозяйственно - бытовые нужды 177,00 м3/сут

- на производственные нужды 33,41 м3/сут, что не превышает значений, установленных нормами.

При оценке среднесуточного удельного водопотребления учитывалось:

количество воды, потребляемое 1 человеком на хозяйственно-питьевые нужды дома и в общественных зданиях;

степень благоустройства районов жилой застройки;

водопользование из водоразборных колонок;

неучтенные расходы (дополнительно в размере 20 процентов);

особенности климатических условий.

В МУП «ЖКХ Холмского района» организован постоянный мониторинг фактического водопотребления населением.

Технические и технологические проблемы в водоснабжении

Утечки и неучтенные расходы воды составляют 6,8 тыс. м3/год, процент утечек от I подъема – 10%.

Число аварий на водопроводных сетях составляет 4 ед. на 1 км.

Наибольшие проблемы в обеспечении питьевой водой нормативного качества испытывает Никольская часть города Холма и ряд других.

Так скважина № Н-82-84, находящаяся в городе Холме не обеспечивает необходимым количеством воды граждан (процент обеспеченности составляет 40%). Дебет скважины составляет 1,2 м3/час при норме 8 м3/час. Техническое состояние не удовлетворительное.

Качество питьевой воды не соответствует нормам. На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние воды в источниках водоснабжения. 

Поверхностные водные источники города загрязнены, поскольку используются как приемники хозяйственно-бытовых и ливневых стоков. Более 1/3 проб воды из поверхностных источников не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. 

Ввиду недостаточного дебита существующих скважин водоснабжение г. Холма осуществляется не в полном объеме.

Расчетное водопотребление.

	Наименование населенного пункта
	Водопотребление
	примечание

	
	м3/сут.
	м3/час.
	

	г. Холм
	210,41
	8,78
	


Система коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам, и анализ планов по установке приборов учета

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776.

Согласно статье 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" коммерческому учету подлежит вода, поданная (полученная) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения.

Система коммерческого приборного учета создается для сокращения затрат на водопользование, а также соблюдение требований федеральных и региональных органов власти. Коммерческий узел учета воды подразумевает под собой аттестованный узел учета на основе разрешенного к использованию оборудования, внесенного в Государственный реестр средств измерений.

В городе Холм ведется активная работа по исполнению требований нормативных актов. Здания, как правило, оборудованы приборами учета. Многоквартирные жилые дома не оборудованы общедомовыми узлами учета. 

Показатели перспективного развития системы водоснабжения

По рассчитанным данным перспективного водопотребления, расхода воды на собственные нужды и потерь воды при транспортировке следует, что по принятому сценарию развития Холмского городского поселения до 2024 года мощность водозаборных сооруженийв полном объеме обеспечит потребности абонентов в воде питьевого качества.

Перспективная потребность в воде - от 180,0 тыс. м/сутки в 2014 году до 165,0 тыс. м/сутки в 2023 году.

Обязательным условием для гарантированного водоснабжения Великого Новгорода и прилегающих территорий является реконструкция и модернизация комплекса очистных сооружений.

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водопотребления

	Наименование

водопотребителя
	Население,  тыс.чел.
	Удельное хоз.питьевое  водопотр. на 1 чел. 

ср. сут.(за год),  л/сут
	Средний суточный

расход, м3/сут.
	Коэффициент суточной неравномерности
	Расчетный суточный

расход, м3/сут.
	( тах
	β тах
	Коэффициент часовой неравномерности
	Расчетный часовой 

Расход, м3/час
	Расчетный секундный 

Расход, л/сек.

	На расчётный срок. (существующая застройка)

	1 . Застройка жил. домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями 
	0,261
	230
	60,03
	1,2
	72,04
	1,2
	3,195
	3,834
	11,51
	3,20

	2. Застройка жил. домами, оборудованными водопроводом без  канализации.
	1,25
	50
	62,50
	1,2
	75,00
	1,2
	1,90
	2,28
	7,13
	1,98

	3. Застройка индивидуальными жил. домами с водопользованием из колодцев
	2,356
	50
	117,80
	1,2
	141,36
	1,2
	1,63
	1,96
	11,54
	3,21

	Итого по поз: 1-3
	3,867
	
	240,33
	
	288,40
	
	
	
	30,18
	8,39

	4.Неучтенные расходы (20%)
	
	
	48,07
	-
	57,68
	-
	-
	-
	6,04
	1,68

	Итого с неучтенными
	
	
	288,40
	-
	346,08
	-
	-
	-
	36,22
	10,07

	5.Полив:
	3,867
	50
	193,35
	
	193,35
	
	
	
	
	

	Всего с поливом;
	3,867
	
	481,75
	-
	539,43
	-
	-
	-
	36,22
	10,07

	Перспективное развитие

	1. Застройка индивидуальными или блокированными жил. домами, оборудованными водопроводом и канализацией с местными водонагревателями.
	0,233
	160
	37,28
	1,2
	44,74
	1,20
	3,34
	4,01
	7,47
	2,08

	2. Инвестиционные площадки
	
	
	339,00
	
	339,00
	
	
	
	42,37
	11,79

	 Итого по поз. 1-2
	
	
	376,28
	
	383,74
	
	
	
	49,84
	13,87

	3.Неучтенные расходы(20%)
	-
	-
	75,26
	-
	76,75
	-
	-
	-
	9,97
	2,74

	Итого с неучтенными
	-
	-
	451,54
	-
	460,49
	-
	-
	-
	59,81
	16,61

	4. Полив
	0,233
	50
	11,65
	
	11,65
	
	
	
	
	

	 Итого с поливом:
	
	
	463,19
	
	472,14
	
	
	
	59,81
	16,61

	Всего на расчетный срок по Холмскому городскому поселению с поливом
	
	
	944,94
	
	1011,57
	
	
	
	96,03
	26,68

	Всего на полив:
	
	
	205,00
	
	205,00
	
	
	
	
	


1.4. Направления развития централизованной системы

водоснабжения. Предложения по строительству, реконструкции

и модернизации системы водоснабжения
Основные задачи при разработке Схемы:

усовершенствование и модернизация существующей схемы подачи питьевой воды и отвода сточных вод;

реконструкция сетей и сооружений, обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

внедрение безопасных технологий очистки воды;

прекращение сброса промывных вод без очистки;

определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов.

1.5. Предложения по строительству, реконструкции и

модернизации линейных объектов системы водоснабжения

В соответствии с генеральным планом Холмского городского поселения по водоснабжению:

Источником водоснабжения потребителей проектируемой застройки являются проектируемые скважины. Вода из скважин по водоводам подается в водонапорные башни, откуда по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно-питьевого водопровода раздается потребителям.

Источником водоснабжения инвестиционных площадок  промышленных предприятий так же являются скважины на территории этих предприятий.

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины (скважин) на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая».

 При рабочем проектировании для уменьшения капитальных затрат строительства, провести обследование скважин №8-63 и №2-71 с целью возможности подключения проектируемого поселения. При возможности использования существующих скважин необходимо запроектировать новый трубопровод от скважин до проектируемой водонапорной башни.

В настоящее время производительность скважин №8-63 и №2-71 составляет 312 и 175 м3/сут при фактическом водозаборе по 26,0 м3/сут соответственно.

Места расположения и количество скважин решаются при рабочем проектировании.

Для обеспечения противопожарных требований на проектируемой застройке предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров  в радиусе 150 м от обслуживаемых зданий.

Места расположения, количество и объемы водоемов и резервуаров решаются при рабочем проектировании.

Для обеспечения перспективной подачи воды в сутки максимального водопотребления, гарантированно устойчивой работы системы водоснабжения необходимо  реконструкцию системы водоснабжения Холмского городского поселения.

Для обеспечения расчетного водоснабжения г. Холм городского поселения. 

В 2012 году в Никольской части города была установлена артезианская скважина. В 2013 году изготовлена проектно-сметная документация на строительство водовода в г. Холме Холмского городского поселения (улицы Октябрьская, Урицкого, И.Дунаева, Кооперативная). 

В целях обеспечения населения  и юридических лиц питьевой водой нормативного качества и объема в Никольской части города Холма необходимо строительство водовода на улицах Октябрьская, Урицкого, И.Дунаева, Кооперативная. 

Водовод прокладывается открытым способом, в местах перехода под асфальтированными дорогами прокладывается методом горизонтального бурения.

Водовод запроектирован в одну нитку (закольцован), протяженностью 2162,0 п.м.

На сети водопровода запроектированы водопроводные колодцы, в которых размещены пожарные гидранты, водоразборные колонки и трубопроводная арматура. Глубина заложения водовода 1,8-2,0 м. от поверхности земли до верха трубы, уклон 0,001-0,5.

Водовод строится в два этапа.

Первый этап – от скважины «СХТ» до ул. Урицкого, 

по ул. Урицкого до ул. И.Дунаева до скважины № 3.

Второй этап – по ул. И.Дунаева до ул. Октябрьская,

по ул. Октябрьской от ул. Дунаева до ул. Кооперативной,

по ул. Кооперативной от ул. Октябрьской до ул. Урицкого,

по ул. Урицкого от ул. Дунаева до трубопереезда (дом № 98).

Водовод запроектирован кольцевой из полиэтиленовых сварных труб диаметром 110х6,6 мм ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001.

Сметная стоимость строительства водовода составляет 8671,13 тыс. руб.

 Реконструируемая водопроводная сеть проходит на наиболее изношенном участке трассы. Начало трассы от улицы Октябрьская вдоль улицы Комсомольская, поворачивает на переулок Советский. От переулка  Советского по улицы Съездовская соединяется с улицей Октябрьская и окончание трассы - улица Калитина. От улицы Октябрьская в начале трассы до здания №3 по Советскому переулку трасса идёт вдоль существующего водопровода. Затем от здания №3 по Советскому переулку до улицы ул. Съездовская под дорогой. Затем по ул. Съездовская вдоль дороги в газоне до ул. Октябрьская и затем по улице Октябрьская вдоль существующего водопровода. В районе ул.Зиновьева участок дороги проходит под дорогой, в дальнейшем водопровод пересекает ул.Пионерская, ул.Спартаковская и два щебёночных проезда. 

водопровод является реконструкцией части кольцевого водопровода города. Присоединение проектируемого напорного водопровода предусматривается к существующим сетям Ø80мм (чугун) в районе пересечения ул. Октябрьской с ул. Комсомольской, и второе подключение в районе пересечения улиц Октябрьской и Калитина. Сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø90х5.4 мм по ГОСТ 18599-2001. Напорный трубопровод состоит из одной линии длиной – 1500 м. Ответвления до водоразборных колонок и до заглушенных ответвлений на перспективу выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø63х3.8. Сети напорного водопровода из полиэтиленовых труб при пересечении с автодорогой запроектированы в футлярах Ø315х28,6 и Ø280х25,4 мм из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100RCSDR11 по ГОСТ 18559-2001. 
Реконструируемый напорный хоз-бытовой водопровод является участком закольцованной сети водопровода, и предназначен для подачи воды потребителям в г. Холм,Холмского района. Водопровод имеет 1 линию диаметром 90х5.4мм, 3 категория обеспеченности подачи воды, IIкласс ответственности и категорию Д по пожарной безопасности. Протяжённость  участка наружных сетей водоснабжения составляет 1438,18 м.

[image: image2]
[image: image4.png]



[image: image5.png]UEPTEX [PAHILL 30K IVAHVBYENOTO PASMELLEHHS
VAN R

|
|

el e[ele el

R
i

BB R

T





Кроме того выполняется ремонт следующих водозаборных скважин: 

Скважина №1, ул. Калитина.

 Предусматривается замена водопроводного оборудования, замена запорной арматуры, насосного оборудования и приборов учета. Также выполняется перенос оборудование в существующий технический павильон водоподготовки и демонтаж старого здания скважины. После демонтажа выполняются мероприятия по утеплению оголовка скважины. Артезианская скважина обеспечивается резервным источником электроснабжения. По периметру территории устраивается ограждение. 
Скважина №2, ул. Зиновьева, д.35А.

 Предусматривается замена водопроводного оборудования, замена запорной арматуры, насосного оборудования и приборов учета. Также выполняется перенос оборудование в существующий технический павильон водоподготовки и демонтаж старого здания скважины. После демонтажа выполняются мероприятия по утеплению оголовка скважины. Артезианская скважина обеспечивается резервным источником электроснабжения. Производится ремонт существующей водонапорной башни. По периметру территории устраивается ограждение. 
Скважина №3, ул. Зиновьева д.15А.

 Предусматривается замена водопроводного оборудования, замена запорной арматуры, насосного оборудования и приборов учета. Также выполняется перенос оборудование в существующий технический павильон водоподготовки и демонтаж старого здания скважины. После демонтажа выполняются мероприятия по утеплению оголовка скважины. Артезианская скважина обеспечивается резервным источником электроснабжения. Производится демонтаж существующей водонапорной башни и монтаж резервуара чистой воды объемом 60 м3 вместе с насосной станцией. По периметру территории устраивается ограждение. 
Скважина №4, ул. Сержанта Меркулова.

 Предусматривается замена водопроводного оборудования, замена запорной арматуры, насосного оборудования и приборов учета. Также выполняется перенос оборудование в существующий технический павильон водоподготовки и демонтаж старого здания скважины. После демонтажа выполняются мероприятия по утеплению оголовка скважины. Артезианская скважина обеспечивается резервным источником электроснабжения. Производится монтаж резервуара чистой воды объемом 60 м3 вместе с насосной станцией. По периметру территории устраивается ограждение. 
Скважина №5, ул. Урицкого.

 Предусматривается замена водопроводного оборудования, замена запорной арматуры, насосного оборудования и приборов учета. Также выполняется монтаж блок-модульного контейнера с оборудованием водоподготовки и перенос существующего оборудования в этот контейнер, с демонтажем старого здания скважины. После демонтажа выполняются мероприятия по утеплению оголовка скважины. Артезианская скважина обеспечивается резервным источником электроснабжения. Производится демонтаж существующей водонапорной башни и монтаж резервуара чистой воды объемом 60 м3 вместе с насосной станцией. По периметру территории производится замена ограждения. 

Скважина №6, ул. Кооперативная.

 Предусматривается замена водопроводного оборудования, замена запорной арматуры, насосного оборудования и приборов учета. Также выполняется монтаж блок-модульного контейнера с оборудованием водоподготовки и перенос существующего оборудования в этот контейнер, с демонтажем старого здания скважины. После демонтажа выполняются мероприятия по утеплению оголовка скважины. Артезианская скважина обеспечивается резервным источником электроснабжения. Производится ремонт существующей водонапорной башни. По периметру территории производится замена ограждения. 

 Скважина№7, ул. Новикова.

 Предусматривается замена водопроводного оборудования, замена запорной арматуры, насосного оборудования и приборов учета. Также выполняется монтаж блок-модульного контейнера с оборудованием водоподготовки и перенос существующего оборудования в этот контейнер, с демонтажем старого здания скважины. После демонтажа выполняются мероприятия по утеплению оголовка скважины. Артезианская скважина обеспечивается резервным источником электроснабжения. Производится ремонт существующей водонапорной башни. По периметру территории утраивается ограждение.

Скважина №8, ул. Урицкого, д.54.

Предусматривается замена водопроводного оборудования, замена запорной арматуры, насосного оборудования и приборов учета. Также выполняется перенос оборудование в существующий технический павильон водоподготовки и демонтаж старого здания скважины. После демонтажа выполняются мероприятия по утеплению оголовка скважины. Артезианская скважина обеспечивается резервным источником электроснабжения. Производится ремонт существующей водонапорной башни. По периметру территории устраивается ограждение. 

Скважина №9, ул. Челпанова, д. 34.

Предусматривается замена водопроводного оборудования, замена запорной арматуры, насосного оборудования и приборов учета. Также выполняется перенос оборудование в существующий технический павильон водоподготовки и демонтаж старого здания скважины. После демонтажа выполняются мероприятия по утеплению оголовка скважины. Артезианская скважина обеспечивается резервным источником электроснабжения. Производится демонтаж существующей водонапорной башни и монтаж резервуара чистой воды объемом 60 м3 вместе с насосной станцией. По периметру территории устраивается ограждение. 

Скважина №10, ул. Луначарского, д.6.

 Предусматривается замена водопроводного оборудования, замена запорной арматуры, насосного оборудования и приборов учета. Также выполняется перенос оборудование в существующий технический павильон водоподготовки и демонтаж старого здания скважины. После демонтажа выполняются мероприятия по утеплению оголовка скважины. Артезианская скважина обеспечивается резервным источником электроснабжения. По периметру территории устраивается ограждение. 

Скважина №11, ул. Профсоюзная, д. 7

 Предусматривается замена водопроводного оборудования, замена запорной арматуры, насосного оборудования и приборов учета. Также выполняется перенос оборудование в существующий технический павильон водоподготовки и демонтаж старого здания скважины. После демонтажа выполняются мероприятия по утеплению оголовка скважины. Артезианская скважина обеспечивается резервным источником электроснабжения. Производится демонтаж существующей водонапорной башни и монтаж резервуара чистой воды объемом 60 м3 вместе с насосной станцией. По периметру территории устраивается ограждение.
	№
	Адрес
	Необходимые виды работ

	
	
	Замена водопод.оборуд.
	Замена запорной арматуры
	Замена насосного оборудования
	Замена приборов учёта
	Монтаж блок-модульного контейнера для скважины и оборудования
	Перенос оборудования в одно пом.
	Демонтаж зданий скважин (где расплолагалось оборудование)
	Мероприятия по утеплению, устройству люков и т.д. оголовков скважин (после переноса оборудования и демонтажа старых сооружений)
	Оборудование артезианских скважин резервным источником питания (электроснабжения)
	Устройство и ремонт ограждения уч.
	Ремонт водонап.башни
	Демонтаж водонап.башни
	Монтажа РЧВ

	1
	Скважина №1  ул. Калитина


	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	2
	Скважина №2 ул. Зиновьева, д.35А


	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	

	3
	Скважина №3 ул. Зиновьева
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+

	4
	Скважина №4 ул. Сержанта Меркулова


	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	+

	5
	Скважина №5 ул. Урицкого


	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+

	6
	Скважина №6 ул. Кооперативная


	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	

	7
	Скважина №7 ул. Новикова
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	

	8
	Скважина №8 ул. Урицкого, д.54


	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	

	9
	Скважина №9 ул. Челпанова, д.34
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+

	10
	Скважина №10 ул. Луначарского, д.6


	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	11
	Скважина №11 ул. Профсоюзная, д.7


	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+


Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров

Для равномерной подачи воды и устойчивой работы разводящих сетей водоснабжения необходима реконструкция и строительство дополнительных резервуаров чистой воды, которые выполняют роль регулирующих емкостей.
1.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству

и реконструкции объектов централизованной системы

водоснабжения

Строительство и реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения Холмского городского поселения не окажут существенного влияния на окружающую среду и экологическую обстановку в целом.

Предусматриваются все необходимые мероприятия для исключения возможного воздействия на окружающую среду.

Реконструкцию существующих необходимо производить с учетом соблюдения природоохранных требований:

обеспечить максимальную сохранность поверхностного слоя на территории, прилегающей к строительной площадке;

исключить попадание горюче-смазочных материалов в почву - заправку топливом транспортных средств и строительных машин производить только на автозаправочных станциях, а ремонт техники - в ремонтных мастерских;

не устанавливать никаких временных сооружений, не относящихся к строительству линейного объекта: сараев, складов, стоянок техники и т.д.;

обеспечить исправность всех машин и механизмов, занятых в строительстве линейных объектов, в обязательном порядке, чтобы минимизировать выбросы выхлопных газов в атмосферу;

ежедневно, после завершения работ, убирать мусор;

исключить пролив горюче-смазочных материалов на почву;

по окончании работ обеспечить восстановление асфальтовых покрытий проезжей части и тротуаров, а также почвенного слоя с посевом трав.

В целях сохранения окружающей природной среды при строительстве объекта выполняются следующие требования:
· проводится систематическая уборка мест выполнения работ в контейнера (используются: для сбора строительного мусора - типа БСМ-15 и бытового мусора - типа К-40); 
· осуществляется своевременный вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов;
· При необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для нужд строительства, не представляющих опасности для населения и окружающей среды, режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий (для общественных территорий - с органом местного самоуправления).

· заправка строительной техники и механизмов производится на ближайших АЗС.
· проезд автотранспорта и дорожно-строительной техники осуществляется только по существующей автодороге;
· применяется только технически исправная техника с отрегулированной топливной аппаратурой прошедшая технический осмотр перед началом работ; 
· используется техника, имеющая минимально возможный выброс углеводородных соединений;
· гидроизоляция опор освещения и элементов водопропускных труб выполняется на площадке для складирования строительных материалов.
· Строительная площадка находится на прилегающей к дороге территории и выполнена из усовершенствованного типа покрытия.
При устройстве водопроводной сети предусмотрены:
мероприятия по охране атмосферного воздуха;

мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;

мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах; 

мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при ремонте;

мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации;

мероприятия по охране объектов растительного и животного мира , в том числе: мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб;

сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров;

программа производственного экологического контроля  (мониторинга) за характером изменений всех компонентов экосистемы при капитальном ремонте  и эксплуатации линейного  объекта, а также авариях на его отдельных участках;

Программа специальных наблюдений за линейным объектом на участках, подверженных опасным природным воздействиям;

Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и сооружений линейного объекта, а также под транспортные средства и работающие механизмы виброгасящей техники.

Дорожные машины, задействованные в период производства ремонтных работ, оказывают воздействие на окружающую среду в виде загрязнения атмосферы отработавшими газами, пылью, а также являются источниками шума и вибрации. Поэтому, в целях уменьшения их отрицательного воздействия на природную среду до установленных предельно допустимых уровней, при производстве работ на проектируемом объекте следует соблюдать следующие основные требования и выполнять указанные ниже мероприятия.

Дорожные машины и оборудование должны находиться на строительной площадке  только на протяжении периода производства соответствующих работ. Параметры применяемых подрядчиком строительных машин, оборудования и транспортных средств, в части состава отработавших газов, шума, вибрации и других воздействий на окружающую среду в процессе эксплуатации при производстве работ должна соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия – изготовителя, согласованным с санитарными органами.

Основным условием минимального загрязнения атмосферы отработанными газами дизельных двигателей дорожных машин является правильная эксплуатация двигателя, а также современная и точная регулировка системы подачи и ввода топлива. 

Для всех видов автомобилей и машин с бензиновыми двигателями объёмная доля окиси углерода в отработавших газах должна соответствовать требованиям ГОСТ 17.2.2.03-77.

В целях исключения попадания горюче-смазочных материалов на территорию  капитального ремонта заправка указанными материалами автомобилей и дорожно-строительных машин на  автомобильных шасси должна осуществляться только на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведённых местах. 

Обеспечение работ на проектируемом объекте материалами, полуфабрикатами и  конструкциями предусматривается осуществить с действующих предприятий и карьеров без  организации новых производств по изготовлению дорожно-строительных материалов, поэтому  настоящим проектом не предусматривается дополнительных требований по охране окружающей среды  при заводском приготовлении материалов, принимая во внимание то обстоятельство, что функционирование всех действующих предприятий должно осуществляться с  соблюдением нормативных требований по охране окружающей среды.

 В целях исключения пыления доставляемых к местам производства работ сыпучих материалов автомобили – самосвалы, перевозящие указанные материалы, должны быть оборудованы специальными съёмными тентами. 

 Учитывая относительно незначительный объём выполняемых работ и состав этих работ, настоящим проектом предусматривается осуществлять доставку материалов  непосредственно к местам производства работ без организации дополнительных промежуточных мест временного складирования материалов, что полностью исключает возможное воздействие на окружающую среду при хранении дорожно-строительных материалов.

При производстве дорожно-строительных работ в целях уменьшения воздействия на окружающую среду следует выполнять следующие мероприятия:

- при разработке грунта в сухую и жаркую погоду в целях исключения пыления следует осуществлять увлажнение разрабатываемого грунта (до начала разработки) водой путём  её распределения поливочными машинами. Гравийная смесь при уплотнении  должна иметь оптимальную влажность. Для верхнего слоя покрытия с целью создания плотной, прочной и устойчивой коры, а также уменьшения затрат в процессе уплотнения вместо воды следует применять растворы гигроскопических солей и природные рассолы.

  При выполнении ремонтных работ следует руководствоваться требованиями  Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» и «Инструкции по охране природной среды  при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» (ВСН 8-89) .

Требования по охране природы в процессе капитального ремонта, изложенные в СП 48.13330.2011 «Организация строительства», предъявляются непосредственно к исполнителям строительно-монтажных работ.

Все дорожно-строительные работы, предусмотренные настоящим проектом, следует выполнять в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» и «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" от 17 сентября 2002 года N 123, а также «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», утверждённых Минтрансстроем 27.12.91.

Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны необходимо проводить в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ» от 2 февраля 2017 года № 129н  и  ГОСТ 12.1.005-88.

Вокруг скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из двух поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50 м, ограждаемую забором высотой 1,2м.

Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

· проживание людей

· содержание и выпас скота и птиц

· строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150 м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия: 

· всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит 

· согласованию с районными санитарными организациями

· при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

· На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

· загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

· применение удобрений и ядохимикатов.

1.7. Оценка капитальных вложений в

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных

систем водоснабжения МУП "ЖКХ Холмского района" на

территории Холмского городского поселения
на 2013 - 2023 годы

	Наименование мероприятия
	Объем работ
	Ориентировочная тоимость производства работ, тыс.руб.
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель
	примечание

	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Строительство водовода в Никольской части города (1 этап)
	918 м.п.
	3684,2
	2013 год
	Администрация Холмского городского поселения
	

	Строительство водовода (2 этап)
	1244 м.п.
	4986,93
	2014 год
	Администрация Холмского городского поселения
	

	Замена водопроводной сети на улице Восточной г. Холма
	500 м.п.
	2005,0
	2020-2021 гг.
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	

	Замена водопроводных сетей на улице Урицкого г. Холма (территория больницы и близлежащего жилого фонда)
	1000 м.п.
	4010,0
	2015-2017 гг.
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	

	Замена водопроводной сети на улице Партизанской г. Холма
	1000 м.п.
	4010,0
	2019-2023 гг.
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	

	Замена водопроводной сети на улице Калитина г. Холма
	1000 м.п.
	4010,0
	2019-2020 гг.
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	

	Замена водопроводной сети на улице Роговской г. Холма
	1000 м.п.
	4010,0
	2020-2021 годы
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	

	Замена водопроводной сети на улице Калитина г. Холма (от Мелиорации до подстанции) 
	800 м.п.
	3208,0
	2022 год
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	

	Замена водопроводной сети на пер. Володарского г. Холма
	600 м.п.
	2406,0
	2019 год
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	

	Строительство водопроводной сети на улице Урицкого г. Холма
	2300 м.п.
	9223,0
	2020 год
	Администрация Холмского муниципального района
	

	Реконструкция сстемы водоснбжения Холмского городского поселения:
	
	55000,0
	2021 год
	Администрация Холмского муниципального района
	

	замена водовода 
	1438 п.м.
	
	
	
	

	Реконструкция артезинаских скважин
	11 шт.
	
	
	
	


1.8. Целевые показатели развития

централизованных систем водоснабжения
	Индикаторы мониторинга
	Единица измерения
	Период

	
	
	2014 год
	2016 год
	2020 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

	1.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	1,9
	1,8
	1,6
	1,4

	1.2. Перебои в снабжении потребителей
	час/чел.
	0
	0
	0
	0

	1.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24

	1.4. Уровень потерь
	%
	28,0
	27,0
	25,4
	25,0

	1.5. Коэффициент потерь
	куб. м/км
	19,24
	19,02
	18,0
	17,0

	1.6. Индекс замены оборудования
	%
	0,00335
	0,03400
	0,03700
	0,04200

	1.7. Износ систем коммунальной инфраструктуры
	%
	40,7
	40,7
	40,5
	40,5

	1.8. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	34,6
	34,4
	33,8
	33,3

	2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

	2.1. Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	68,3
	65,2
	59,6
	58,0

	2.2. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
	%
	90,0
	98,3
	99,0
	99,2

	3. Доступность товаров и услуг для потребителей

	3.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	100
	100
	100
	100

	3.2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения
	%
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	3.3. Индекс нового строительства
	ед.
	0,0033
	0,0077
	0,0316
	0,0452

	3.4. Удельное водопотребление
	куб. м/чел.
	0,08
	0,07
	0,07
	0,07

	3.5. Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м
	%
	
	
	
	

	4. Эффективность деятельности

	4.1. Рентабельность деятельности
	%
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3

	4.2. Уровень сбора платежей
	%
	96,4
	96,8
	97,0
	97,5

	4.3. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВт ч/куб. м
	0,42
	0,41
	0,40
	0,39

	4.4. Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)
	чел./км
	0,55
	0,53
	0,51
	0,44

	4.5. Производительность труда
	куб. м/чел.
	104
	105
	106
	107

	4.6. Период сбора платежей
	день
	113
	112
	111
	110


1.9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов

централизованных систем водоснабжения

В Холмском городском поселении бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения не выявлены.
2. Схема водоотведения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

Холмского городского поселения
Структура системы сбора и отведения сточных вод и

территориальное деление Холмского городского поселения на зоны действия предприятия, организующего

водоотведение
Сточные воды от общественных и административно-бытовых зданий, расположенных в г. Холме отводятся в резервуары – накопители и лишь 3 % в централизованную канализацию. Централизованная очистка сточных вод практически отсутствует, очистные сооружения требуют срочной реконструкции. 

Загрязнения водных объектов при отсутствии работы водоочистных сооружений, ухудшение технического состояния водопроводных сетей влекут за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды.

Резервуары - накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на поля запахивания. Жилые дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией стоков в компостные ямы.
Территория посления, где осуществляется водоотведение, разделена на две зоны: Татиловская и Никольская. Сбр стоков осуществляет МУП «ЖКХ Холмского района».
[image: image6.png]Xomickoe ropoickoe nocenenie X0IMCKOro MyHIHIATsHOro paiiora HoBropoAcKofi ofnacTit
5\, Cxema passiTis miKeHEpHOI WHOPACTPYKTYph! 1 GaroyCTpojicTsa TeppiTOpHil

;D]D];D?ED?DD i
I

DeEs
i





Состояние и функционирование канализационных

сетей

Систему канализации города Холм образуют два автономных участка. Один расположен в Татиловской стороне, общая протяженность сетей составляет ~ 1,5 км, протяженность основного коллектора ~ 700 м. Второй участок канализационных сетей расположен в центральной части города, общая протяженность сетей составляет ~ 2,5 км, протяженность основного коллектора ~ 900 м.

Канализация в городе – общесплавная, самотечная. Трубы – чугунные, Ø 150, 110 и 80 мм (ориентировочно).

Выпуск канализации в Татиловской стороне – неорганизованный, на рельеф. Канализационная сеть центральной части города в настоящее время заканчивается в канализационной насосной станции (КНС) (выпуск 1 на схеме), расположенной на берегу ручья Васюкова.

Сток из КНС поступает без очистки в Васюков ручей, далее в – реку Ловать. Примерно в 80-е годы были построены очистные сооружения (КОС) и канализационной коллектор от КНС до КОС. Очистные сооружения в эксплуатацию не были введены, в настоящее время КОС и коллектор неработоспособны. Схема системы канализации представлена на рис.6.

Канализационная сеть частично изношена. Аварии на сети происходят с периодичностью, в среднем, один раз в двое суток.
Безопасность и надежность централизованных систем

водоотведения, их управляемость

Основные проблемы на канализационных сетях - это засоры труб, провалы, разрывы труб (в том числе вследствие коррозионных процессов). Эти повреждения приводят к нарушению режима работы сети, ее подтоплению, снижению пропускной способности, создают угрозу выхода сточной жидкости на поверхность.

Территории, не охваченные централизованной системой

Водоотведения
Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения, в большинстве представляют собой участки, отведенные под застройку частными домами. К ним относится: Заручеевская часть города, и часть Татиловской и Никольской части города.

Технические и технологические проблемы в водоотведении
Канализационная насосная станция центральной части города Холм расположена в нижней части канализационного самотечного коллектора на отметке 58 м, на высоком берегу Васюкова ручья, вблизи жилой застройки. КНС находится в неработоспособном аварийном состоянии. Проектная и исполнительная документация утеряны.

КНС построена по неустановленному типовому проекту, имеет наземную и подземную части с сухим и мокрым отделением. Наземная часть – здание прямоугольной формы, сложено из силикатного кирпича (рис.7). Из-за повреждений кровли и отсутствия водосливов имеет место внутреннее и наружное намокание стен, приводящее к снижению их несущей способности.

Самым существенным повреждением здания КНС является размыв земли под фундаментом (рис.8), с обнажением ствола шахты. При развитии этого повреждения возможно обрушение части здания КНС.

Оконные проемы заколочены. Все металлические конструкции значительно повреждены коррозией, их несущая способность снижена.

Электрооборудование и кабельные линии повреждены, неработоспособны. Состояние электропроводки – аварийное. Эксплуатация электротехнической части недопустима.

Состояние подземной части КНС характеризуется как аварийное. Технологическое оборудование разукомплектовано, частично утрачено. Оставшееся оборудование (насосы) находятся в неработоспособном, аварийном состоянии.

В целом состояние КНС характеризуется как неработоспособное, аварийное. В настоящее время канализационные стоки через КНС без очистки поступают в Васюков ручей (выпуск 1).
Канализационные очистные сооружения города Холм были построены в 80-е годы.

Проектная и исполнительная документация утеряны.

Очистные сооружения фактически недостроены, в эксплуатацию не вводились.

В состав очистных сооружений входят производственное здание (рис.13) и блок емкостей, расположенных в деревянном здании (рис.14 и 15).

Производственное здание – прямоугольной формы, сложено из силикатного кирпича. Здание предназначалось для размещения воздуходувной, блока обеззараживания, помещения персонала. Оборудование, окна и двери здания утрачены, полы и перегородки разрушены (рис.16 и 17). Наружные несущие стены частично разрушены, имеют глубокие трещины.

Производственное здание находится в аварийном состоянии, подлежит демонтажу. Его восстановление и дальнейшее использование нецелесообразны.

Деревянное здание блока емкостей полуразрушено, находится в аварийном состоянии, восстановлению не подлежит.

Блок емкостей составлен из двух крупногабаритных полузаглубленных емкостей. Металл емкостей не имеет антикоррозионного покрытия, глубоко поврежден коррозией. Емкости частично деформированы. Технологические трубопроводы и арматура не обнаружены, не установлены.
В целом технологический блок емкостей полностью

неработоспособен, находится в аварийном состоянии.

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз

объема сточных вод, перспективные расчетные расходы

Расходы по водоотведению от существующей застройки и перспективные расчетные расходы приведены в таблице.            

	Наименование

водопотребителя
	Населе-ние тыс. чел.
	Удельное

хоз. питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут.  (за год) л/сут
	Средний суточный расход

м3/сут.
	Коэффиц

суточной неравномерности
	Расчетный

суточный расчет м3/сут

	 (существующая застройка)

	1 . Застройка жил. домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями
	0,261
	230
	60,03
	1,2
	72,04

	2. Застройка   жил. домами, оборудованными водопроводом без  канализации.
	1,25
	25
	31,25
	1,2
	37,50

	3. Застройка индивидуальными жил. домами с водопользованием из колодцев
	2,356
	25
	58,90
	1,2
	70,68

	Итого по поз: 1-3
	3,867
	
	150,18
	
	180,22

	4.Неучтенные расходы (5%)
	
	
	7,51
	-
	9,01

	Итого с неучтенными
	
	
	157,69
	
	189,23

	Перспективное развитие

	1. Застройка индивидуальными или блокированными жил. домами, оборудованными водопроводом и канализацией с местными водонагревателями 
	0,233
	160
	37,28
	1,2
	44,74

	2. Инвестиционные площадки
	
	
	339,0
	
	339,0

	2.Неучтенные расходы (5%)
	
	
	18,81
	-
	19,19

	Всего:
	0,233
	
	395,09
	-
	402,93


2.3. Направления развития централизованной системы

водоотведения. Предложения по строительству, реконструкции

и модернизации объектов системы водоотведения

Всего в  Холмском городском поселении сетей канализации 4000 м., из них нуждающихся в замене 2800 м.
Средний износ трубопроводов канализационной сети в поселении составляет более 90%.
Для решения данной задачи необходима замена ветхих сетей. 
Сброс сточных вод от проектируемой застройки предусматривается в проектируемую закрытую самотечную сеть канализации Ø200 и далее в приёмные резервуары проектируемых канализационных насосных (КНС) станций. Из насосных станций стоки по напорным коллекторам направляются в камеры гашения напора и далее самотеком в существующий коллектор Ø300 проложенному по ул. Октябрьской. Далее сточные воды поступают на существующую канализационную насосную станцию, а затем на существующие очистные сооружения БОС. Из-за увеличения объемов стоков КНС требует реконструкции с увеличением производительности. Требуемая дополнительная мощность определяется при рабочем проектировании. Существующие ОС находятся в критическом состоянии и требуют полной реконструкции оборудования и здания  с увеличением производительности. Сточные воды от проектируемой базы отдыха на 600 мест поступают в резервуар канализационной насосной станции  и далее по напорному коллектору через камеру гашения в проектируемую сеть канализации жилой застройки. Сточные воды инвестиционных площадок промышленных предприятий направляются на локальные очистные сооружения.  Проектируемые домики для охотников на 30 человек могут быть оборудованы  общим резервуаром-накопителем.

Очистка накопителя планируется ассенизационными машинами с вывозом нечистот  на городские биологические очистные сооружения (БОС). Стоки от проектируемой застройки Татиловской части города собираются по проектируемым самотечным коллекторам в приямный резервуар ранее запроектированной КНС, и далее по напорному коллектору на БОС.

При реконструкции системы водоотведения необходимо строительство напорного коллектора на ул. Октябрьской (район Васюкова ручья) и строительство канализационно-насосной станции наземного типа. Специфика работ: устройство блок-контейнеров, подключение к напорному коллектору и самотечной канализации.
Необходимо строительство после КНС на выпуске 1 современных комплектных очистных сооружений, которые при требуемой производительности будут представлять собой компактный комплекс заводского изготовления в блочно-модульном исполнении.

Целесообразно также оптимизировать взаимное расположение КНС, КОС и узла выпуска для сокращения длин трубопроводов и оптимизации эксплуатации.

В качестве хорошо зарекомендовавшего себя варианта реализации КОС в блочно-модульном исполнении заводского изготовления предлагается установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод наземного типа «Кристалл БИО-МБР», изготавливаемая заводом водоочистного оборудования УП «Полимерконструкция».

Общие сведения по комплектным КОС «Кристалл БИО-МБР»

Для достижения требуемой степени очистки сточных вод предлагается технологическая схема с механической очисткой на ленточном сите, физико-химической на напорном флотаторе, с добавление реагентов, и полной биологической очисткой. Флотошлам, образующийся при работе флотатора, и избыточный активный ил поступает на мешочный фильтр для обезвоживания, а полученный кек утилизируется согласно проектному решению. Для обеззараживания очищенных сточных вод применяются ультрафиолетовые лампы.

Исходные сточные воды на физико-химическую и биологическую очистку поступают из резервуара-усреднителя, предварительно прошедшие механическую очистку. Очищенные сточные воды сбрасываются в водоем.

Исходная вода, при помощи погружных насосов, установленных в канализационной насосной станции, подается для механической очистки на ленточное сито (расположено в контейнере), где происходит ее очистка от грубых механических включений, свойственных для данного вида стока. После сток самотеком поступает в заглубленный усреднитель сточных вод, откуда при помощи погружного насоса сток подается для физико-химической очистки на напорный флотатор «Кристалл-ФН». Во флотаторе происходит удаление из обрабатываемой воды тонкодисперсных взвешенных веществ, снижение БПК, ХПК. Задержанные примеси в виде флотошлама удаляются скребковым механизмом в сборную камеру, откуда самотеком поступают в емкость сбора шлама. Винтовой насос, входящий в комплект поставки собранный шлам из емкости перекачивает на мешочный фильтр для обезвоживания.

Очищаемая вода, после напорного флотатора поступает в блок глубокой биологической очистки, где происходит доочистка от биогенных составляющих стока (азот, фосфаты, БПК, ХПК и др.) высококонцентрированной биомассой микроорганизмов (активного ила) с использованием процессов нитри-денитрификации и разделение иловой смеси мембранной ультрафильтрацией. Образовавшийся в процессе очистки избыточный активный ил периодически, погружным насосом, установленным зоне нитрификации (ОКС), перекачивается в емкость сбора шлама.

После очистки вода поступает в резервуар чистой воды и через установку ультрафиолетового обеззараживания отводится из установки очистки. Для технических нужд станции используется очищенная обеззараженная сточная вода.

Технологическая схема КОС


[image: image3]
Реконструкция, модернизация и вывод из эксплуатации объектов

канализационного хозяйства

Реконструкция и модернизация всех канализационных насосных станций включает в себя:

замену существующего оборудования на современное, энергосберегающее;

установку современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары;

полную автоматизацию технологического процесса с установкой устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер).
2.4. Предложения по строительству и реконструкции линейных

объектов системы водоотведения

В связи с ветхостью и технически неисправном состоянии биологически-очистных сооружений и канализационно – насосной станции (далее КНС) на ул. Октябрьской требуется их срочная реконструкция.

Для качества очистных сооружений на параметры ПДК для рыбохозяйственных водоемов, необходима следующая схема очистки:

Мероприятия, необходимые при проведении реконструкции существующей КНС 

При выполнении мероприятий по реконструкции существующей КНС требуется проведение комплекса следующих работ:

· архитектурно-строительные работы по ремонту снаружи и внутри здания, включая фундамент и подземную часть;

· полная замена инженерных систем;

· полная замена технологического оборудования;

· организация территории вокруг КНС;

· организация временной обводной линии.

Для устранения дефектов и повреждений наружной стены подземной части здания КНС требуется проведение следующих мероприятий:

· необходимо
вскрыть
грунты
на
глубину
до
7 м
(работы выполняются по секторам);

· выполнить водоотвод грунтовых вод;

· очистить наружные стены, удалить разрушенные участки рыхлого ослабленного защитного слоя бетона;

· оголенные
участки
арматуры
покрыть
антикоррозионным покрытием;

· затереть поврежденные участки гидроизолирующим ремонтным составом на мелком заполнителе;

· выполнить герметизацию прохода труб коммуникаций;

· выполнить гидроизоляцию стен;

· выполнить утепление с дренажной пленкой;

· выполнить обратную засыпку грунта с уплотнением.

Перед проведением работ внутри подземной части здания КНС производится демонтаж существующего оборудования.

Для устранения дефектов и повреждений внутри подземной части здания требуется проведение следующих мероприятий:

· откачать воду с дренажного лотка и приямка, просущить полы;

разобрать существующие разрушенные полы;
· обработать швы примыкания стен с фундаментной плитой с устройством гидроизоляционных швов;

· очистить поверхность стен, просушить;

· все бетонные поверхности покрыть гидроизоляционным составом за два раза;

· выполнить с уклоном бетонные полы с покрытием Элакор ПУ по грунтовке;

· в помещении насосной поверхность стен окрасить за два раза водоэмульсионной краской, нижнюю часть стен облицевать керамической плиткой;

· демонтировать существующие металлические лестницы и площадки;

· установить новые металлические лестницы и площадки;

· восстановить разрушенные участки защитного слоя бетона нижней поверхности плиты перекрытия, оголенные участки арматуры очистить от следов коррозии и покрыть антикоррозионным покрытием;

· металлические балки плиты перекрытия очистить от коррозии и покрыть антикоррозионным покрытием.

Для устранения дефектов и повреждений наземной части здания КНС требуется проведение следующих мероприятий:

· существующую кровлю разобрать;

· удалить разрушенные рыхлые участки защитного слоя бетона плиты покрытия;

· оголенную
арматуру
очистить
и
покрыть
антикоррозионным покрытием;

· затереть поврежденные участки гидроизолирующим ремонтным составом на мелком заполнителе;

· выполнить заново кровлю с утеплением с заделкой проёмов в местах прохода через плиту дефлекторов и воздуховодов;

· демонтировать
монорельсы,
которые
находятся
в
аварийном состоянии, и заменить на новые;

· в оконных проёмах разобрать кирпичные закладки и вставить окна с защитными решетками;

· трещины
в
стенах
стянуть
скобами
и
"запечатать"
с инъекцированием;

стены
просушить,
очистить,
утеплить
с
наружной
стороны, оштукатурить по сетке, окрасить;

· с внутренней стороны оштукатурить и окрасить водоэмульсионной краской;

· разобрать разрушенные полы и выполнить новые бетонные полы с покрытием Элакор ПУ по грунтовке;

· вокруг здания выполнить отмостку и крыльца перед входами;

· заменить входные двери на металлические с утеплением.

Для обеспечения необходимого температурного режима согласно СП 32.13330.2012 в здании КНС требуется устройство системы отопления, вероятнее всего электрического.

Согласно требованиям СП 32.13330.2012 в здании КНС требуется устройство системы вентиляции с соблюдением требуемых норм воздухообмена.

Для обслуживающего персонала требуется предусмотреть устройство санузла.

Для
устройства
системы
электроснабжения
и
электроосвещения необходимо выполнить следующие мероприятия:

· получить Технические условия электроснабжающей организации по II категории надёжности электроснабжения;

· установить вводно-распределительный щит с двумя секциями шин;

· установить силовое электрооборудование для технологического оборудования и инженерных систем;

· выполнить
следующие
виды
освещения:
рабочее,
аварийное резервное, аварийно-эвакуационное, ремонтное, наружное фасадное;

· выполнить систему молниезащиты и уравнивания потенциалов. Существующее электрооборудование подлежит демонтажу.

По оборудованию, арматуре и трубопроводам требуется проведение следующих мероприятий:

· полная замена всего технологического оборудования, насосной группы, решеток, арматуры и трубопроводов;

· устройство автоматической системы работы оборудования;

· установка нового подъёмно-транспортного оборудования.

При проведении ремонтных работ потребуется устройство временной перекачивающей станции с резервуаром и двумя насосами.

После устройства временной перекачивающей станции требуется провести демонтаж существующего оборудования.

Требуется проведение работ по благоустройству территории вокруг КНС с организацией подъезда и тротуара. Также требуется устройство площадки для мусорного контейнера.

Потребуется разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции КОС и КНС должно основываться на выполнении комплекса проектно- изыскательских работ.

В состав проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС и КНС города Холм должны будут входить:

1.1. Уточнение схемы сетей канализации города. Выявление новых возможных объектов для подключения к сетям канализации, уточнение требуемой производительности КНС и КОС.

1.2. Определение новой площадки для размещения КНС и КОС, определение и согласование места размещения узла выпуска очищенных сточных вод в водный объект.

1.3. Выполнение инженерных изысканий (геодезических, геологических, гидрологических и экологических) по площадке очистных сооружений и дополнительным трассам канализации, включая дюкерный переход.

1.4. Разработка проектной и рабочей документации (включая сметы) на реконструкцию КНС и КОС города Холм, по составу и содержанию соответствующей требованиям Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008.

 Проработать вопрос  обустройства выпуска системы канализации  в Татиловской стороне города, включая КОС и, при необходимости, КНС соответствующей производительности.
Система диспетчеризации и автоматизированная система

управления режимами водоотведения

Сегодня диспетчеризация и автоматизация системы управления режимами водоотведения отсутствует и возможна только после комплексной ремонструкции системы водоотведения и охвата большинства населения города услугой по водоотведению.
2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству

и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
Строительство и реконструкция объектов централизованной системы водоотведения Холмского городскогопоселения не окажут существенного влияния на окружающую среду и экологическую обстановку в целом.

При подготовке проектов реконструкции или строительства линейных объектов и сооружений на них в разделе "Производство работ" закладываются все необходимые мероприятия по охране окружающей среды.

Прокладку строящихся сетей и реконструкцию существующих необходимо производить с учетом соблюдения природоохранных требований:

обеспечения максимальной сохранности поверхностного слоя на территории, прилегающей к строительной площадке;

исключения попадания горюче-смазочных материалов в почву (заправку топливом транспортных средств и строительных машин производить только на автозаправочных станциях, ремонт техники - в ремонтных мастерских);

недопущения установки временных сооружений (сараев, складов, стоянок техники и т.д.), не относящихся к строительству линейного объекта;

обеспечения исправности машин и механизмов, занятых в строительстве линейных объектов, с целью минимизации выбросов выхлопных газов в атмосферу;

обеспечения ежедневной уборки мусора после завершения работ;

восстановления асфальтовых покрытий проезжей части и тротуаров, а также почвенного слоя с посевом трав по окончании работ.

Перечисленные мероприятия позволяют обеспечить наименьший экологический вред окружающей среде.

2.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных

систем водоотведения МУП "ЖКХ Холмского района"

на территории Холмского городского поселения
на 2013 - 2023 годы

	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-17. Объекты

водоснабжения и канализации, М., 2015г.

	№

п/ п
	Характеристика

предприятия, здания, сооружения или виды работ
	№№ частей, глав, параграфов,

и пунктов указаний разделов или глав сборника цен на проектно-изыскательские

работы для строительства
	Расчет стоимости: а + вХ, или

(объем СМР) Х % - 100, или количество Х цена
	Стоимость, руб.

	1
	Канализационная

насосная станция перекачки хозяй- ственно-бытовых сточных вод произ- водительностью 10м3/час
	Табл. 9 п.1

а=147,38 в=242,53 х=0,01

к1=1,4 (реконстр., п.3.4 Методич. указаний) к2=1,1 (п.2.9.1-глубина коллектора)

к3=1,18 (п.2.9.1-авто-

матизация)

к4=0,3 (комплектное изделие)
	(147,38+0,01*242,53)*

*1,4*1,1*1,18*0,3
	81 670

	2
	Дюкерный переход

длиной 100 м
	Табл. 14 п.15

а=196,97 в=0,237 х=100

к1=1,3 (п.2.14.1-2 нитки)
	(196,97+100*0,237)*

*1,3
	286 871

	3
	Сооружения биоло-

гической очистки хозяйственно-быто- вых сточных вод производительностью 100м3/сут
	Табл. 10 п.1

а=1149,59 в=1068,64 х=0,1

к1=1,4 (реконстр., п.3.4 Методич. указаний) к2=0,6 (комплектная

поставка)
	(1149,59+0,1*1068,64)*

*1,4*0,6
	1 055 418

	4
	Береговой выпуск

очищенных сточных вод производитель- ностью 0,1м3/сек
	Табл. 14 п.11

а=210,70 в=31,51 х=0,1
	210,70+0,1*31,51
	213 850

	5
	Итого по смете в

ценах 2001 года
	(1)+…+(4)
	81 668+286 871+

+1 055 418+213 850
	1 637 809

	
	
	
	
	

	6
	Итого в ценах III кв.

2019 года
	к=4,15
	1 637 809*4,15
	6 796 907

	7
	НДС 20%
	к=0,2
	6 796 907*0,2
	1 359 381,47

	8
	Всего по смете
	(6)+(7)
	6 796 907+1 359 381,47
	8 156 288,47


2. Стоимость
предпроектной
проработки
комплектации размещения КНС и КОС, узла выпуска очищенных сточных вод.

Поз.8 по смете 1 с коэффициентом k1=0,6 (проектная документац  и коэффициентом k2=0,2 (предпроектная проработка):

С=8 156 288,47х 0,6 х 0,2= 978 754,62

Стоимость инженерных изысканий по площадкам КНС и КО дюкерному переходу, узлу выпуска
	1
	Инженерно-геодезические изыскания
	По отдельной смете
	290 000

	2
	Инженерно-геологические изыскания
	По отдельной смете
	385 000

	3
	Инженерно-гидрологические изыскания
	По отдельной смете
	150 000

	4
	Инженерно-экологические изыскания
	По отдельной смете
	300 000

	
	Всего инженерные изыскания, в ценах

III кв. 2019 года, включая НДС 20%
	(1)+(2)+(3)+(4)
	1 125 000


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем работ
	Ориентировочная тоимость производства работ, тыс.руб.
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель
	примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12
	Реконструкция канализационно - насосной станции 
	
	11000,0
	2023 год
	Администрация Холмского муниципального района
	

	13
	Реконструкция биологически – очистных сооружений 
	
	20000,0
	2023 год
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	


2.7. Целевые показатели развития централизованных систем

водоотведения для выполнения мониторинга развития системы

коммунальной инфраструктуры хозяйственно-бытового

водоотведения
	Индикаторы мониторинга
	Единица измерения
	Период

	
	
	2014 год
	2015 год
	2017 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

	1.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	4,8
	4,5
	4,2
	4,0

	1.2. Перебои в снабжении потребителей
	час/чел.
	0
	0
	0
	0

	1.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24

	1.4. Индекс замены оборудования
	%
	
	
	
	

	1.5. Износ систем коммунальной инфраструктуры
	%
	75,7
	74,3
	74,1
	73,0

	1.6. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	52,2
	52,0
	47,3
	46,8

	2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	
	
	
	

	3. Доступность товаров и услуг для потребителей

	3.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	98,17
	98,2
	98,3
	98,4

	3.2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения
	%
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	3.3. Индекс нового строительства
	ед.
	0,019
	0,019
	0,038
	0,048

	3.4. Удельное водоотведение
	куб. м/чел.
	0,11
	0,10
	0,10
	0,10

	3.5. Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м
	%
	
	
	
	

	4. Эффективность деятельности

	4.1. Рентабельность деятельности
	%
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	4.2. Уровень сбора платежей
	%
	96,4
	96,8
	97,0
	97,5

	4.3. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВт/ч /куб. м
	0,42
	0,41
	0,40
	0,39

	4.4. Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)
	чел./км
	0,39
	0,38
	0,37
	0,36

	4.5. Производительность труда
	куб. м/чел.
	186
	187
	188
	190

	4.6. Период сбора платежей
	день
	118
	110
	113
	112


2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов

централизованных систем водоотведения
Безхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории Холмского городского поселения не выявлены.

3. Решение об определении единой водоснабжающей организации.

 Ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения определить муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района».
Зона деятельности единой водоснабжающей организации муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района»,  охватывает всю территорию Холмского городского поселения, так как она осуществляет водоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся во всех районах поселения. 
[image: image7.jpg]YEPTEX MPAHML] 30H NIAHUPYEMOIO, F'ASMEIJ.BE(P:'MH
TMHEVHBIX OB LEKTOB MOANEXALLX MEPEHOCY

S —
P ———
72 pummpmtmm—

St

o061 o7 | azsa8725
ZiToRiaor | 4zsm06 87
217091195 | 20871 49
27085151 | 42305878
17074155 | 42085728
aroRas 1| 42305245
21061008 | 4238

SeecaERE

2imoats T | azsa0072

211082054 | 42082034
2170094 16 | 42384300
2104005 | 42304778
2imoa974 | s2300922
21709073 | 42388162
217094936 | 42090995
21700 25 | 42009575
21721914 | 4262048
2Tz | 42629933
airraars | saezsez
2172029 | 42000159
27047 | azs9906
Zirriiess | azas9zs
2171004163 | 42008393
Ziri07s 12 | 4z3m9030
217003 | 4z e
21718208 | 42400855
217zt 64 | 42000778
2| aEn

s][s <[=[s]3[s 5[]

N

EE

B

s

ey

T —

T ™o ]

e 000




[image: image8.jpg]1| 4zeoio3z | 217120975 12 | soss25 | o696
2 [ azezor.14 | 217122462 23 | soz5 | 106
5 [ azas0575 | 217129085 54 125525 | o570
4 [ azaaessz | 217130847 o5 | e | 3088
5 | azs050 | 217133241 56 | 2105 | 2008
5 [ azao007s | 21712155 &7 [2iroar | 2127
7| 4z3091.66 | 217109240 76 | 19500 | farr
5 | 4z3070.36 | 217108084 50 | 217975 | earm
o | az3027.04 | 217104997 w10 | orors | i1
10 | azon 14 2170085 72| 1041 ] 216422 | 1086
11 | azmoaze [ 21r0sss| (1112 ] atsder | 6625
12| azsmsado | 217oseese| [1213] 262276 | 11986
13 | azmaors | zoressz| 1314 25500 | arra
(4 [azsoasss [ otmorsars| (1415 se2aas | zoizs
15 | azamor.rz | 2i70sasse | 1516 | 200907 | 242
16 | azan0ans | 217051249 | 1647 | 265096 | 217
17| az3797.64 | 217046069 4360
16 | azzroroe | 217041700| (1849 261827 | o121
19 | azaroare | 2ir0s2671] 1920 ] 253054 | 2262
20 [4zsrrate | 217030506 | [20:21| 2617522 | 2085
a1 [ azsrrsoa | arroarsst| (2122|6522 | toes
22 [ azsraasr | orrooraor| (2223|522 | 2004
2 | azwreasy | otowzrs | |2ved| 75054 | 2262
24 | azoronis | oimonado | 2425|522 | oarw
26 | 4zse0nzr | 217041625 | 2526|0000 | 4361
26 [ azsa0n27 | 217000005 | (2627 | Bv096 | 8120
27 [azsera36 217051000 | (2726|0501 | 2938
[26 [4zseioze 217055403 | (2629 ] s2aas | 2oazr
20 [ azsounoa | 2irorseer | [zes0| 7500 | 2771
o [ 4zsest2r | atroreses|  [3031] e2ore | 1ises
a1 [ 4zssoses | ormoserdo | |sia2| 64T | eose
32 [ 4zsworro | 2imoeseer | |s2a0| a2z | 2781
35 | 42s0ta08 | 217095350 | 394 | 127075 | 11830
34 [ 4zsoazes |217r0aroz | [seas | srors | sii
35 [ azsem3 17 | oiproratz| (336|150 | 1374
36 [ 42509644 | 217100266 | |9637| Sr22r | 2iads
57 [ 4zuoesss | 217rorzes| 73| svoss | toars
38 [ s2en31 | 21711825 | (3830 30896 | 1025

YEPTEX KPACHbIX NIUHUA

eSS ——




[image: image9.jpg]


