PAGE  

Российская Федерация

Новгородская область Холмский район

Администрация

Холмского городского  поселения

П Р О Е К Т 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

от                            №          

 Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Холмского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Холмского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения.

2.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальном вестнике Холмского городского поселения» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Утверждено

                                                                                                Постановлением Администрации                                                                                                        

                                                                                                Холмского городского поселения

                                                                                                от                                   №  

СХЕМА 

водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения

I Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения  Холмского муниципального района является:

-Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;
- Водный кодекс Российской Федерации;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

II.Состав схемы водоснабжения и водоотведения
поселения на период до 2023 г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения городского поселения включает  в себя следующие разделы:

1.Общие положения

2. Цель и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

3. Общая характеристика поселения.

4. Анализ существующего положения в сфере холодного водоснабжения Холмского городского поселения.
5. Анализ существующего положения в сфере водоотведения.

6. Принципиальная схема водоснабжения г. Холма Холмского городского поселения района.

7. Предложения  по реконструкции и техническому перевооружению источников водоснабжения и водоотведения.

8. Перспектива  потребления ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения;

9. Схема водоснабжения и водоотведения (приложение № 1).
2.Цель и задачи  разработки схемы водоснабжения и водоотведения
Основными задачами при разработке схемы водоснабжения  городского поселения на период до 2023 г. являются:

1. Обследование системы водоснабжения и водоотведения и анализ существующей ситуации в водоснабжении и водоотведении городского поселения.

2. Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского поселения до 2020года.

3. Определение водоснабжающей организации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, цель - обеспечение  комфортных и безопасных условий для проживания  в Холмском городском поселении, обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
3.Общая характеристика городского поселения.
Холмское ГП – муниципальное образование находящееся на территории Холмского муниципального района (МР) Новгородской области Российской Федерации и является одним из 4 аналогичных административно-территориальных образований (сельских и городских поселений). 

В соответствии с областным законом от 02.12.2004 № 353-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Хомского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений" (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 500-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 727-ОЗ, от 31.10.2011 № 1088-ОЗ), Холмское городское поселение наделено статусом муниципального образования и входит в состав территории Холмского муниципального района Новгородской области. Этим же законом были установлены границы территорий муниципального образования Холмское городское поселение.

В состав  Холмского городского поселения входит 1 населенный пункт: город Холм. 

Географическая Площадь территории поселения составляет 865 га.

Располагается в 200 километрах  к югу от территории областного центра г. Великий Новгород. 

В геоморфологическом отношении территория поселения расположена в пределах Волхово-Ильменской низменности. Северная и западная часть территории представляет собой закрытую заболоченную равнину. Остальная часть территории – холмисто-равнинная (преобладающие абсолютные  высоты 200-270 м., максимальная высота 322 м.), расчлененная густой сетью рек и озер. В окрестностях месторождения глины, песчано-гравийных смесей. Район расположен на Девонской низине. Поселение характеризуется развитием и распространением подземных вод четвертичного водоносного комплекса и снежско-плавского водоносного комплекса франского яруса  верхнего девона. Снежско-плавский водоносный комплекс в течение многих лет эксплуатируется скважинами пробуренными в г. Холме и представлен снежско-памушским и амульским водоносными горизонтами. Подземные воды снежско-памушского и амульского горизонтов являются основным источником водоснабжения г. Холма.

Снежско-плавский водоносный комплекс представлен сложной терригенной толщей переслаивания. Доля водовмещающих пород (песком, песчаников, реже известняков) колеблется в разрезе от 10-20 до 60-80%. Чередование водовмещающих и водоупорных пород обуславливает наличие  в разрезах нескольких водоносных слоев, не выдержанных по мощности и простиранию.

Водозабор в г. Холме работает на неутвержденных запасах и эксплуатирует саргаевско-даугавский (скважина № 2550) и снежско-плавский (остальными 11-скважинами) водоносные комплексы. Скважинами пройденными в разные годы (с 1960 г. по 2002 г.) глубиной от 105,0 м до 160,0 м., вскрыты и каптируются подземные воды снежско-памушского и амульского горизонтов снежско-плавского водоносного комплекса верхнего девона. Скважиной № 2550, пробуренной в 2002 году глубиной до 160,0 м. вскрыты и эксплуатируются подземные воды саргаевско-дуагавского водоносного комплекса.

Водовмещающими породами являются песчаники и трещиноватые известняки в интервалах от 34,0 до 135,0 м. 

Территория Холмского городского поселения разрезана на три части (Никольская, Татиловская и Ильинская) рекой Ловать и Васюковым ручьем, что не позволяет создать единую систему водоснабжения и водоотведения.

Гидрография рассматриваемой территории представлена рекой Ловать и сетями мелких ручьев и каналов.

Климат территории формируется под воздействием обширных водных пространств Финского залива и озер Ладожского и Ильмень и следует считать переходными от морского к континентальному с умеренно-теплым летом и довольно продолжительной умеренно-холодной зимой.

Зима умеренно-мягкая, пасмурная с частыми осадками и оттепелями. Температура воздуха днем -2-14оС, ночью -4-15оС. Осадки выпадают в виде снега 14-19 дней в году. В каждом месяце бывает 4-9 дней с метелью. Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде декабря и достигает 30,0-50,0 см.

Весна прохладная, с неустойчивой погодой. Дневная температура +4-13оС, ночная -3+5оС. Ночные заморозки продолжаются до конца мая. Снег сходит обычно в середине апреля. Осадки выпадают обычно в виде моросящих дождей.

Лето умеренно теплое. Периоды ясной и сухой погоды чередуются с пасмурными и дождливыми. Температура воздуха днем +16-21оС, ночью +10-15оС. Количество осадков летом больше чем в другие сезоны, дожди выпадают в виде ливней 13-18 дней в месяц.

Осень прохладная, с неустойчивой погодой, частыми 15-19 дней в месяц затяжными дождями и туманами 4-8 дней в месяц. Снегопады начинаются в октябре. Относительная влажность воздуха 37-80 %. Сильные ветры 10м/сек и более редки 1-5 дней в году.

На территории поселения преобладают ветры юго-западного, южного и западного направлений.

Численность населения Холмского городского поселения составляет – 3704 человек, что составляет 63 % от общего населения Холмского МР. В Никольской части города проживает 592 человека, в Ильинской 2334 человека и 778 в Татиловской части.


Общая площадь жилого фонда на территории поселения на 31.12.2012г. составляет 96,8 тыс. м 2.

В Холмском ГП преобладает  частный жилищный фонд (90 % всего  жилищного фонда поселения), а муниципальный и государственный жилищные фонды составляют 9 % и 1 % соответственно. 

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования, Холмского ГП является очень низким. Горячее водоснабжение и поставка природного газа отсутствует.

Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда: водопроводом (56,7%). Остальными видами инженерного оборудования население обеспечено в очень малых объемах либо не обеспечено вовсе.

 На территории поселения централизованное газоснабжение отсутствует. Потребителями используется баллонный сжиженный углеводородный газ (СУГ). Электроэнергией поселение обеспечено на 100 %. Потенциальный резерв мощностей по городскому поселению, 30-40 кВа.

Население района обеспечено питьевой водой на 80 %. В 2012 году в г. Холме построена дополнительная артезианская скважина на ул. Новикова г. Холма.    Водоотведение имеется только в 3-х процентах жилых и многоквартирных домов и части зданий организацией (школа, больница, детские сады и т.д.). 

Централизованное отопление осуществляется от котельных, работающих на твердом топливе (дрова, уголь). Резервная мощность котельных района составляет 7-8 Гкал/час. Подключение потенциальных потребителей к действующим котельным возможно.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения.

                                                                                                                                          Таблица 1                                                                                                                                                

	Вид услуги
	% обеспеченности

	Водопроводом
	80

	Канализацией
	3


5. Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения 

 Холмского городского поселения

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения  Холмского городского поселения используются подземные воды. Все скважины в разных частях города закольцованы, за исключением скважины № 3-63, расположенной на улицы Калитина, 25а.

Источником водоснабжения потребителей г. Холма являются двенадцать    артезианских скважин: 

	№ п/п
	№ скважины
	Адрес места расположения
	Дебет скважины, куб.м.
	Наличие резерва

	1
	3-63
	г. Холм, ул. Калитина  25а

(Ильинская часть города)
	7,92
	-

	2
	8-63
	г. Холм, ул. Зиновьева 4а

(Ильинская часть города)
	13
	-

	3
	12-64
	г. Холм, ул. Луначарского  6а (Татиловская часть города)
	7,52
	-

	4
	Н-24-80
	г. Холм, ул. С. Меркулва 36 а

(Ильинская часть города)
	7,2
	-

	5
	Н-24-84
	г. Холм, ул. Новикова 35а

(Никольская часть города)
	8,4
	-

	6
	13-64
	г. Холм, ул. Челпанова 34а 

(Татиловская часть города)
	10,8
	-

	7
	203
	г. Холм, ул. Профсоюзная 7а

(Ильинская часть города)
	10,2
	-

	8
	271
	г. Холм, ул. Зиновьева 14а

(Ильинская часть города)
	7,3
	-

	9
	2487
	г. Холм, ул. Урицкого 53г

(Ильинская часть города)
	3,6
	-

	10
	196
	г. Холм, ул. Урицкого (СХТ)

(Никольская часть города)
	3,6
	-

	11
	2550
	г. Холм, ул. Челпанова 

(Татиловская часть города) 
	3,6
	-

	12
	2230
	г. Холм, ул. Урицкого 53 г

(Ильинская часть города)
	5,4
	-


и шахтные колодцы общего и частного пользования. Общественные колодцы на территории поселения, откуда производится забор воды на питьевые цели, отсутствуют. В связи с тем, что колодцы пришли в негодность три колодца в 2012 году (Партизанская, 29; Съездовская, 7 и С.Меркулова,30) были списаны. Два колодца (Урицкого, 40 и Калитина, 40) были переведены из назначения на питьевые нужды в назначение технические нужды.

При возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Холмского городского поселения необходимо предусмотреть строительство общественных колодцев на питьевые цели. В Ильинской части города на улице Калитина – 1 общественный колодец, в Никольской части города на улице Новикова – 1 колодец и в Татиловской части города на улице Челпанова – 1 колодец. Ориентировочная стоимость строительства одного колодца составляет 70 тыс. рублей.

Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети г. Холма общей протяженностью 31,8 км., из них в Никольской части города 4,8 км, в Татиловской – 11,75 км. и в Ильинской – 15,25 км. На сети установлено 86 водоразборных колонок, из них в Никольской части города 9 шт., в Татиловской – 15 шт. и в Ильинской – 62 шт. Диаметр труб водопровода, уложенных на территории Холмского городского поселения, измеряется от 50 до 100 мм.  Пожарных гидрантов на сети нет. К водопроводной сети подключены население, юридические лица (в том числе бюджетные учреждения) и индивидуальные предприниматели. Основная часть населения г. Холма имеет централизованное водоснабжение. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Утечки и неучтенные расходы воды составляют 6,8 тыс. м3/год, процент утечек от I подъема – 10%.

Число аварий на водопроводных сетях составляет 4 ед. на 1 км.

Наибольшие проблемы в обеспечении питьевой водой нормативного качества испытывает Никольская часть города Холма и ряд других.

Так скважина № Н-82-84, находящаяся в городе Холме не обеспечивает необходимым количеством воды граждан (процент обеспеченности составляет 40%). Дебет скважины составляет 1,2 м3/час при норме 8 м3/час. Техническое состояние не удовлетворительное.

Качество питьевой воды не соответствует нормам. На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние воды в источниках водоснабжения. 

Поверхностные водные источники города загрязнены, поскольку используются как приемники хозяйственно-бытовых и ливневых стоков. Более 1/3 проб воды из поверхностных источников не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. 

Ввиду недостаточного дебита существующих скважин водоснабжение г. Холма осуществляется не в полном объеме.

Расчетное водопотребление.

	Наименование населенного пункта
	Водопотребление
	примечание

	
	м3/сут.
	м3/час.
	

	г. Холм
	210,41
	8,78
	


Водопотребление существующей застройки по Холмскому городскому поселению составляет:

210,41 м3/сут, 

- на хозяйственно- бытовые нужды 177,00 м3/сут

- на производственные нужды 33,41 м3/сут

Пожаротушение  населенного пункта осуществляется из существующих пожарных водоемов и рек.

	
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКВАЖИН


	№ п/п
	Адрес места расположения
	№ скважины / год бурения
	Глубина скважины
	Водоносный горизонт, (индекс), интервал водоприемной части скважины (от – до в.м.)
	Статистический уровень (м)/удельный вес дебет (л/сек)
	Марка насоса / глубина загрузки
	Производительность скважины (max) м3/сут. / фактический водоотбор (м3/сут)
	Наличие и тал водоучетных измерительных средств
	Наличие зон санитарной охраны, их размер (1 пояс) обустройство устья скважины

	1
	ул. Кооперативная 22 (СХТ)
	196 / 1960
	135
	ДзеVнеV         ДзVr

34,0-52,4     107-135
	10,5 / 0,12
	ЭЦВ 6-6,3 / 21,0
	130,4 / 29,8
	нет
	ЗСО (15х20)

	2
	ул. Октябрьская – Калитина 25а 
	3-63 / 1963
	105,4
	ДзVr           ДзVr
50,5     –     105,4
	8,2 / 0,1
	ЭЦВ 5-6,3 / 70,0
	189 / 27
	нет
	ЗСО (30х30)

	3
	ул. Зиновьева 35а – Партизанская
	271 / 1971
	130
	верхнедевонской

88,0 – 130,0
	14 / 0,05
	ЭЦВ 6-6,3 / 68,0
	175 / 26
	нет
	ЗСО пл.2600 м2

	4
	ул. Урицкого 53г
	2487 / 1994
	117
	ДзVr –LV + LV

30,0-35,0         110,0-117,0


	25 / 0,04
	ЭЦВ 6-6,3 / 60,0
	86,4 / 34,3 
	нет
	ЗСО(30х30)

	5
	ул. Челпанова 27а
	2550 / 2002
	160
	ДзSr               -            dg

    90             -           108 
	30 / 0,05
	ЭЦВ 6-6,3 / 80,0
	86,4 / 32
	нет
	ЗСО пл. 2675 м2

	6
	ул. Новикова 35а
	2230 / 1963
	110,4
	Дз   Vr
55-60    82,6 – 101      
	8,15 / 0,05
	ЭЦВ 5-6,3 / 85,0
	129,6 / 24
	нет
	ЗСО (30х30)

	7
	ул. Челпанова 34а
	13-64 / 1964
	105
	Дз   Vr
95,0 -100,0
	11,75 / 0,1
	ЭЦВ 5-6,3 / 90,0
	259,2 / 30,2
	нет
	ЗСО (30х30)

	8
	ул. Профсоюзная 7а
	203 / 1963
	140
	Дз   Vr
65,0-103,0


	8,2 / 0,1
	ЭЦВ 5-6,3 / 70,0
	182,4 / 24,5
	нет
	ЗСО (30х30)

	9
	ул. Луначарского 6а
	12-64 / 1964
	109,6
	ДзеV + 1V         ДзеVr

37,0 – 109,6 
	9,15 / 0,1
	ЭЦВ 5-6,3 / 70,0
	182,4 / 32 
	нет
	ЗСО (30х30)

	10
	ул. Зиновьева 15а
	8-63 / 1963
	109
	ДзеV + 1V         ДзеVr

50,0 – 107,0
	15,0 / 0,2
	ЭЦВ 5-6,3 / 60,0
	312 / 26
	нет
	ЗСО (30х30)

	11
	ул. С. Меркулова 36а
	Н-24-80 / 1980
	130
	Дзе Vr
75,0 -110,0
	21,0 / 0,21
	ЭЦВ 6-6,3 / 70,0
	172,8 / 23
	нет
	ЗСО (30х30)

	12
	ул. Урицкого 87а
	Н-82-84 / 1985
	128
	Дз LV + LV
57,0 -110,0
	21,0 / 0,4
	ЭЦВ 5-6,3 / 60,0
	201,6 / 23
	нет
	ЗСО (30х30)


Динамика водоснабжения по Холмскому городскому поселению 

за 2010-2012 годы. (т.м3.)

	
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	Выработка (подъем), всего 
	102157,129
	103710,071
	100607,681

	Расход на собственные нужды
	6286,592
	6232,185
	6143,98

	Объем отпуска в сеть
	87226,473
	87640,098
	85631,729

	Объем  потерь
	8644,064
	9737,788
	8831,972

	Объем реализации услуг
	78582,409
	77902,31
	76799,757

	в том числе:

населению
	62716,791
	63513,126
	64605,367

	бюджетным организациям
	11003,788
	11533,685
	8852,38

	прочим
	4861,83
	2855,499
	3342,01

	
	
	
	


Потребители услуги «водопотребление»

	 
	Холмское городское поселение

	1
	Администрация  Холмского муниципального района

	2
	ОАО «Новгородфармация»

	3
	ИП Васильева А.В.

	4
	ИП Виноградов Г.В.

	5
	ГОБУЗ ЦРБ

	6
	ГОКУ "Управление ЗНЧС и ПБ Новгородской области"

	7
	ГОУ"Умтх од Мировых судей Новгородской области"

	8
	ГПЗ "Рдейский"

	9
	ИП Дещиц Н

	10
	ООО «Холмское ДЭП»

	11
	ЗАО " Тандер"

	12
	ИП Иванова Т.В.

	13
	ИП Дудко В.С.

	14
	ИП Леонов В.В.

	15
	ИП Смирнова М.И.

	16
	ИП Исаков Ю.А.

	17
	ИП Ожегов Б.И.

	18
	Клуб "Рдейский"

	19
	Комитет записи актов гражданского состояния

	20
	Комитет финансов  Администрации Холмского МР

	21
	КПК "Кредо"

	22
	ООО «Лесоторговая компания»

	23
	ООО «ХолмЛеспром»

	24
	МАДОУ "Детский сад комбинированного вида" г.Холма

	25
	МАДОУ д/сад "Солнышко"

	26
	МАОУ "С(п)ОШ" г.Холма

	27
	МАОУ ЦДО

	28
	ЗАО «Масштаб»

	29
	МБУК "ДК Первомайский"

	30
	МБУК "ДНТ Холмского района"

	31
	МБУК "Межпоселенческая библиотечная система"

	32
	МБУК "Межпоселенческая клубная система"

	33
	МБУК "Музей истории "

	34
	Межмуниципальный отдел МВДРФ "Старорусский"

	35
	Межрайонная ИФНС России №2по Новгородской области

	36
	ИП Морозова В.В.

	37
	МУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс"

	38
	ИП Николаев Ю.В.

	39
	НОАУ "Холмский лесхоз"

	40
	ООО «Норд-Вест-Трэвел»

	41
	ОАО "Ростелеком"

	42
	ОАУСО "Холмский КЦ"

	43
	ОБУ "Холмская районная ветстанция"

	
	ОБУ «Холмский центр социальной помощи семьи и детям»

	44
	ОГАУ "АИК"

	45
	ООО "Новкоммунсервис"

	46
	ООО "Радуга"

	47
	ООО "РИТЕК"

	48
	ООО "ТК Новгородская"

	49
	ООО «Росинка»

	50
	ООО «Янтарь»

	51
	ОРС

	52
	Парикмахерская

	53
	Пассажиравтотранс

	54
	ООО «Автопрокат»

	55
	Отдел Пенсионного Фонда Российской Федерации в Холмском районе

	56
	ОСП Статорусский почтамт УФПС Новгородской области – филиал ФГУП «Почта России»

	57
	Прокуратура Новгородской области

	58
	РайПО

	59
	РОСНО

	60
	РЭС  Холмская

	61
	Дополнительный офис № 8629/01669 Новгородского отделения

	62
	ИП Семенов П.А.

	63
	Территориальный орган ФСГС по Новгородской обл.

	64
	Территориальный пункт УФМС России по Новг.обл.

	65
	ИП Тохаев Х.Н.

	66
	ИП Турсунова Т.А.

	67
	Управление Судебного департамента в Новгор. обл.

	68
	Управление Федерального казначейства по Новг. обл.

	69
	Управление ФС судебных приставов  по Новгород. обл

	70
	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новг. обл.

	71
	Ферзалиева Т.А.

	72
	Церковь Тихвинской Иконы Божией Матери

	73
	ЧП Акимова Т.Е.

	74
	ЧП Ершова Т.И.

	75
	население


Расчетные расходы воды

 Расчетное водопотребление включает:

· расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

 Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены  Администрацией Новгородской области в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2013 года:

	перечень услуг
	ед

изм
	норма

потребления

	 
	 
	 

	1. Водоснабжение
	 
	 

	 1.1. Холодное водоснабжение через водоразборную колонку 
	 куб.м./чел.
	1,2

	 1.2. Холодное водоснабжение при водоснабжении и приготовлении пищи для сельскохозяйственных животных
	
	 

	1.2.1. Быки, коровы
	 куб.м./1 голова скота
	1,98

	1.2.2. Телята и молодняк крупного рогатого скота
	 куб.м./1 голова скота
	0,97

	1.2.3. Лошади
	 куб.м./1 голова скота
	1,82

	1.2.4. Овцы
	 куб.м./1 голова скота
	0,16

	1.2.5. Козы
	 куб.м./1 голова скота
	0,07

	1.2.6. Свиньи
	 куб.м./1 голова скота
	0,46


	1.3. Водоснабжение индивидуальной (частной) бани с душем
	 куб.м./чел.
	0,78

	1.4. Водоснабжение индивидуальной (частной) бани без душа
	 куб.м./чел.
	0,34

	1.5. Холодное водоснабжение в домах
	 
	 

	с водонагревателями, работающими на твердом топливе и с канализацией
	 куб.м./чел.
	4.5

	1.6. Холодное водоснабжение в домах
	 
	 

	Без ванн с канализацией
	 куб.м./чел.
	2.9

	1.7. Холодное водоснабжение в домах
	 
	 

	без ванн без канализации
	 куб.м./чел.
	1.45

	1.8. Холодное водоснабжение в домах
	
	

	с душем и канализацией
	 куб.м./чел.
	3,3

	2. Водоотведение
	 
	 

	2.1. Водоотведение в жилых домах при холодном водоснабжении через водоразборную колонку
	 куб.м./чел.
	 1,2

	2.2. Водоотведение в жилых домах с холодным водоснабжением 
	 куб.м./чел.
	1,45

	2.3. Водоотведение в жилых домах с холодным водоснабжением без ванн 
	 куб.м./чел.
	2,9

	2.4. Водоотведение в жилых домах с холодным водоснабжением, с ванной и водонагревателями, работающими на твердом топливе  
	 куб.м./чел.
	4,5

	2.5. Водоотведение в жилых домах с холодным водоснабжением, душами
	 куб.м./чел.
	3,3


Нормативы потребления определены с применением расчетного метода в расчете на 1 месяц потребления холодной воды.

6. Существующее  положение в сфере водоотведения

Сточные воды от общественных и административно-бытовых зданий, расположенных в г. Холме отводятся в резервуары – накопители и лишь 3 % в централизованную канализацию. Централизованная очистка сточных вод практически отсутствует, очистные сооружения требуют срочной реконструкции. 

Загрязнения водных объектов при отсутствии работы водоочистных сооружений, ухудшение технического состояния водопроводных сетей влекут за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды.

Резервуары - накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на поля запахивания. Жилые дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией стоков в компостные ямы.

Водоотведение от существующей застройки поселения составляет 42,33 м3/ сут. Длина канализационных сетей по поселению составляет 4,0 км., требующих замены 2,8 км. Диаметр канализационных труб уложенных на глубине 6,0 м составляет от 120 до 360 мм.

Реконструкция существующих сооружений биологической очистки сточных вод вызвана крайне аварийным их состоянием. Очистные сооружения построены в 1984 году, при строительстве технология и установленные требования к очистным сооружениям соблюдены не были. В настоящее время параметры сбрасываемых стоков превышают предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в десятки раз, загрязняется р. Ловать. Очистные сооружения  физически устарели. Превышение концентрации загрязняющих веществ, сверх разрешенных норм наносит непоправимый вред экологии и здоровью людей.

Расходы по водоотведению от существующей застройки приведены в таблице.

Расчет водопотребления  и водоотведения по Холмскому городскому поселению

	№ п/п
	Водопотребители
	Суточный объем


	Потребление воды (суток в год)
	Водопотребление
	Безвозвратные потери тыс.м3 в год
	Водоотведение

	
	
	единица измерения
	количество
	
	норма м3
	м3 в сутки
	тыс.м3 в год
	источник водоснабжения
	
	норма м3
	м3 в сутки
	тыс.м3 в год
	приемник сточных вод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I
	Собственные нужды поставщика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Промывка водопровода и канализации
	
	
	4
	
	281,3
	1,125
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	2
	Котельные предприятий
	Гкал
	31,25
	213
	0,4
	12,5
	2,662
	артскважина
	1,555
	
	
	1,107
	рельеф

	3
	Прочие нужды предприятия - поставщика
	
	
	249
	
	2,41
	0,6
	артскважина
	
	
	
	0,60
	БОС

	
	ИТОГО по предприятию + котельные
	
	
	
	
	296,2
	4,387
	
	1,555
	
	
	
	

	
	10 % утечек и неучтенных расходов
	
	
	
	
	29,62
	0,439
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО по предприятию + котельные
	
	
	
	
	325,82
	4,826
	
	1,555
	
	
	
	

	II
	Население поселения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Население г. Холм
	чел.
	3704
	365
	
	191,4
	69,85
	артскважина
	
	
	
	7,088
	БОС

	2
	КРС население
	гол.
	42
	365
	0,1
	4,2
	1,53
	арскважина
	
	
	
	
	рельеф

	
	ИТОГО по населению
	
	
	
	
	195,6
	71,38
	
	
	
	
	
	

	
	10 % потери
	
	
	
	
	19,56
	7,14
	
	
	
	
	
	

	
	Всего население
	
	
	
	
	215,16
	78,52
	
	
	
	
	
	

	III
	Сторонние организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.I.
	На хозяйственно – питьевые нужды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Администрация района
	чел.
	25
	248
	0,012
	0,3
	0,074
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	2
	АОА «Новгородэнерго» (водомер)
	
	
	248
	
	0,93
	0,23
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	3
	ОРС
	чел.
	3
	248
	0,012
	0,04
	0,01
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	4
	ОАО «Новгородфармация» (водомер)
	
	
	248
	
	1,81
	0,45
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	5
	МБУК "Межпоселенческая библиотечная система" г. Холм (водомер)
	
	
	248
	
	0,1
	0,024
	Артскважина
	
	
	
	
	септик

	6
	ГПЗ «Рдейский» (водомер)
	
	
	248
	
	0,08
	0,020
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	7
	Детский сад комбинированного вида г. Холма (водомер)
	
	
	248
	
	4,82
	1,196
	артскважина
	
	
	
	1,2
	БОС

	8
	МБУК "Межпоселенческая клубная система" г. Холма
	чел.
	8
	248
	0,012
	0,096
	0,024
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	9
	Межрайонная ИФНС России №2по Новгородской области
	чел.
	3
	248
	0,012
	0,036
	0,009
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	10
	МБУК "Музей истории " и МБУК "ДНТ Холмского района"
	чел.
	6
	248
	0,012
	0,08
	0,02
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	11
	ОБУ «Холмский центр социальной помощи семьи и детям»
	чел.
	10
	248
	0,012
	0,12
	0,03
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	12
	МАОУ ЦДО (водомер)
	
	
	248
	
	0,98
	0,243
	артскважина
	
	
	
	0,24
	БОС

	13
	Управление Судебного департамента в Новгор. обл. (водомер)
	
	
	248
	
	0,4
	0,1
	артскважина
	
	
	
	0,1
	БОС

	14
	ОАО "Ростелеком"
	чел.
	8
	248
	0,012
	0,096
	0,024
	артскважина
	
	
	
	0,024
	БОС

	15
	Управление Федерального казначейства по Новг. обл.
	чел.
	13
	248
	0,012
	0,156
	0,039
	артскважина
	
	
	
	0,039
	БОС

	16
	Комитет финансов  Администрации Холмского МР
	чел.
	8
	248
	0,012
	0,096
	0,024
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	17
	Парикмахерская (водомер)
	
	
	248
	
	0,15
	0,038
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	18
	Отдел Пенсионного Фонда Российской Федерации в Холмском районе
	чел.
	9
	248
	0,012
	0,11
	0,027
	артскважина
	
	
	
	0,027
	БОС

	19
	ГОКУ "Управление ЗНЧС и ПБ Новгородской области"
	чел.
	5
	248
	0,012
	0,06
	0,07
	артскважина


	
	
	
	
	септик



	
	
	чел.
	6
	365
	0,012
	0,07
	
	
	
	
	
	
	

	20
	РайПО (водомер)
	
	
	365
	
	4,4
	1,6
	артскважина
	
	
	
	0,11
	БОС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	рельеф

	21
	ОГАУ "АИК"
	чел.
	7
	248
	0,012
	0,084
	0,021
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	22
	Межмуниципальный отдел МВДРФ "Старорусский"
	чел.
	68
	248
	0,012
	0,816
	0,202
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	23
	Дополнительный офис № 8629/01669 Новгородского отделения
	чел.
	15
	248
	0,012
	0,18
	0,045
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	24
	ОБУ "Холмская районная ветстанция" (водомер)
	
	
	248
	
	0,11
	0,026
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	25
	ООО «Автопрокат» (водомер)
	
	
	248
	
	0,6
	0,15
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	26
	МАОУ "СОШ" г.Холма (водомер)
	
	
	175
	
	13,77
	2,41
	артскважина
	
	
	
	2,41
	БОС

	27
	НОАУ "Холмский лесхоз" (водомер)
	
	
	248
	
	0,79
	0,197
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	28
	ООО «Холмское ДЭП»  (водомер)
	
	
	248
	
	0,15
	0,036
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	29
	ОСП Статорусский почтамт УФПС Новгородской области – филиал ФГУП «Почта России»  (водомер)
	
	
	248
	
	0,15
	0,036
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	30
	Церковь Тихвинской Иконы Божией Матери
	чел.
	9
	248
	0,165
	1,49
	0,37
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	31
	ГОБУЗ ЦРБ (водомер)
	койко-мест
	126
	365
	0,115
	14,5
	5,3
	артскважина
	
	
	
	6,3
	БОС

	
	
	кг белья
	16
	248
	0,075
	1,2
	0,298
	артскважина
	
	
	
	
	

	
	
	1 блюдо
	160
	365
	0,012
	1,92
	0,7
	артскважина
	
	
	
	
	

	32
	КПК "Кредо"
	чел.
	2
	248
	0,012
	0,024
	0,06
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	33
	ЗАО «Масштаб»
	чел.
	4
	365
	0,012
	0,048
	0,02
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	34
	ИП Дещиц Н (водомер)
	
	
	365
	
	3,1
	1,13
	артскважина
	
	
	
	1,13
	БОС

	35
	ООО «Норд-Вест-Трэвел» (водомер)
	
	
	248
	
	1,3
	0,323
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	36
	Территориальный орган ФСГС по Новгородской обл.
	чел.
	2
	248
	0,012
	0,024
	0,006
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	37
	ГОУ"Умтх од Мировых судей Новгородской области"
	чел.
	3
	248
	0,012
	0,036
	0,008
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	38
	ООО «Росинка»
	чел.
	1
	309
	0,012
	0,012
	0,004
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	39
	ИП Семенов П.А.
	чел.
	1
	365
	0,012
	0,012
	0,004
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	40
	ИП Исаков Ю.А.
	чел.
	1
	248
	0,012
	0,012
	0,003
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	41
	ИП Белодедов
	чел.
	1
	248
	0,012
	0,012
	0,003
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	42
	Управление ФС судебных приставов  по Новгород. обл
	чел.
	5
	248
	0,012
	0,06
	0,15
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	43
	МУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс" (водомер)
	
	
	248
	
	0,16
	0,04
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	44
	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новг. обл.
	чел.
	2
	248
	0,012
	0,012
	0,004
	артскважина
	
	
	
	
	септик

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	55,718
	15,798
	
	
	
	
	
	

	
	10% потери
	
	
	
	
	5,57
	1,58
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	61,288
	17,378
	
	
	
	
	
	

	III.II.
	На технологические нужды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ООО «Росинка»
	м2
	41,4
	365
	2,3
	0,095
	0,035
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	2
	ИП Турсунова Т.А.
	м2
	22
	365
	2,3
	0,051
	0,018
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	3
	ИП Иванова Т.В.
	м2
	38
	365
	2,3
	0,087
	0,032
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	4
	ЧП Акимова Т.Е.
	м2
	18
	365
	2,3
	0,041
	0,015
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	5
	ИП Ожегов Б.И.
	м2
	31,7
	365
	2,3
	0,074
	0,027
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	6
	ИП Смирнова М.И. (водомер)
	м2
	
	365
	
	0,04
	0,013
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	7
	ООО «Янтарь»
	м2
	
	365
	
	0,04
	0,011
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	8
	ИП Богданова
	м2
	41,9
	365
	2,3
	0,1
	0,036
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	9
	ООО "Радуга" (водомер) 
	м2
	
	365
	
	0,085
	0,031
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	10
	ИП Васильева А.В.
	м2
	28,6
	365
	2,3
	0,066
	0,024
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	11
	ИП Васильева А.В.
	м2
	16,3
	365
	2,3
	0,03
	0,014
	артскважина
	
	
	
	
	рельеф

	
	ИТОГО на технологические нужды
	
	
	
	
	0,709
	0,256
	
	
	
	
	
	

	
	10% потери
	
	
	
	
	0,07
	0,026
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	0,779
	0,282
	
	
	
	
	
	


7. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения и водоотведения 

Всего в  Холмском городском поселении протяженность водопроводных сетей составляет 31800 м, в том числе нуждающихся в замене 25440 м., сетей канализации 4000 м., из них нуждающихся в замене 2800 м.
Средний износ трубопроводов водопроводной сети в поселении составляет 80%, канализационной 70%.
Для решения данной задачи необходима замена ветхих сетей. 
8. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах поселения.


Для обеспечения расчетного водоснабжения г. Холм городского поселения. 

В 2012 году в Никольской части города была установлена артезианская скважина. В 2013 году изготовлена проектно-сметная документация на строительство водовода в г. Холме Холмского городского поселения (улицы Октябрьская, Урицкого, И.Дунаева, Кооперативная). 

В целях обеспечения населения  и юридических лиц питьевой водой нормативного качества и объема в Никольской части города Холма необходимо строительство водовода на улицах Октябрьская, Урицкого, И.Дунаева, Кооперативная. 

Водовод прокладывается открытым способом, в местах перехода под асфальтированными дорогами прокладывается методом горизонтального бурения.

Водовод запроектирован в одну нитку (закольцован), протяженностью 2162,0 п.м.

На сети водопровода запроектированы водопроводные колодцы, в которых размещены пожарные гидранты, водоразборные колонки и трубопроводная арматура. Глубина заложения водовода 1,8-2,0 м. от поверхности земли до верха трубы, уклон 0,001-0,5.

Водовод строится в два этапа.

Первый этап – от скважины «СХТ» до ул. Урицкого, 

по ул. Урицкого до ул. И.Дунаева до скважины № 3.

Второй этап – по ул. И.Дунаева до ул. Октябрьская,

по ул. Октябрьской от ул. Дунаева до ул. Кооперативной,

по ул. Кооперативной от ул. Октябрьской до ул. Урицкого,

по ул. Урицкого от ул. Дунаева до трубопереезда (дом № 98).

Водовод запроектирован кольцевой из полиэтиленовых сварных труб диаметром 110х6,6 мм ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001.

Сметная стоимость строительства водовода составляет 8671,13 тыс. руб.

Для подачи питьевой воды установленного качества необходимо строительство новой артезианской скважины в Татиловской части города Холма (район воинской части) с разводкой водопроводных сетей в количестве двух километров. Ориентировочная стоимость мероприятий по бурению новой скважины составляет 3500 тыс. руб. и прокладка водопроводных сетей 8500 тыс. руб.

По вышеуказанному району проведено контрольное разведочное бурение – геологоразведка. Выявлен водоносный слой на сто процентов и определен ориентировочный приток воды.

Требуется замена водопроводных и канализационных сетей во всем городе Холме. На период реализации схем водоснабжения и водоотведения необходима замена ветхих сетей не менее 50 % (улицы Карла Маркса и Октябрьская и т.д.). 

В связи с застройкой Никольского проезда необходима замена водопроводных сетей на этом участке города (ул. Комсомольская). Замена водопроводных труб диаметра 32 мм. на 100 мм. Врезку в централизованную систему водопровода для водоснабжения вышеуказанных улиц необходимо произвести от колодца, расположенного у дома № 20 по ул. Комсомольской г. Холма. 

В соответствии с генеральным планом Холмского городского поселения по водоснабжению:

Источником водоснабжения потребителей проектируемой застройки являются проектируемые скважины. Вода из скважин по водоводам подается в водонапорные башни, откуда по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно-питьевого водопровода раздается потребителям.

Источником водоснабжения инвестиционных площадок  промышленных предприятий так же являются скважины на территории этих предприятий.

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины (скважин) на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая».

 При рабочем проектировании для уменьшения капитальных затрат строительства, провести обследование скважин №8-63 и №2-71 с целью возможности подключения проектируемого поселения. При возможности использования существующих скважин необходимо запроектировать новый трубопровод от скважин до проектируемой водонапорной башни.

В настоящее время производительность скважин №8-63 и №2-71 составляет 312 и 175 м3/сут при фактическом водозаборе по 26,0 м3/сут соответственно.

Вокруг скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из двух поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50 м, ограждаемую забором высотой 1,2м.

Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

· проживание людей

· содержание и выпас скота и птиц

· строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150 м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия: 

· всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит 

согласованию с районными санитарными организациями

· при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

· загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

· применение удобрений и ядохимикатов.

Места расположения и количество скважин решаются при рабочем проектировании.

Для обеспечения противопожарных требований на проектируемой застройке предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров  в радиусе 150 м от обслуживаемых зданий.

Места расположения, количество и объемы водоемов и резервуаров решаются при рабочем проектировании.

Водопотребление Холмского городского поселения.  

             Табл. 33

	Наименование

водопотребителя
	Население,  тыс.. чел.
	Удельное хоз.питьевое  водопотр. на 1 чел. 

ср. сут.(за год),  л/сут
	Средний суточный

расход, м3/сут.
	Коэффициент суточной неравномерности
	Расчетный суточный

расход, м3/сут.
	( тах
	β тах
	Коэффициент часовой неравномерности
	Расчетный часовой 

Расход, м3/час
	Расчетный секундный 

Расход, л/сек.

	На расчётный срок. (существующая застройка)

	1 . Застройка жил. домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями 
	0,261
	230
	60,03
	1,2
	72,04
	1,2
	3,195
	3,834
	11,51
	3,20

	2. Застройка жил. домами, оборудованными водопроводом без  канализации.
	1,25
	50
	62,50
	1,2
	75,00
	1,2
	1,90
	2,28
	7,13
	1,98

	3. Застройка индивидуальными жил. домами с водопользованием из колодцев
	2,356
	50
	117,80
	1,2
	141,36
	1,2
	1,63
	1,96
	11,54
	3,21

	Итого по поз: 1-3
	3,867
	
	240,33
	
	288,40
	
	
	
	30,18
	8,39

	4.Неучтенные расходы (20%)
	
	
	48,07
	-
	57,68
	-
	-
	-
	6,04
	1,68

	Итого с неучтенными
	
	
	288,40
	-
	346,08
	-
	-
	-
	36,22
	10,07

	5.Полив:
	3,867
	50
	193,35
	
	193,35
	
	
	
	
	

	Всего с поливом;
	3,867
	
	481,75
	-
	539,43
	-
	-
	-
	36,22
	10,07

	Перспективное развитие

	1. Застройка индивидуальными или блокированными жил. домами, оборудованными водопроводом и канализацией с местными водонагревателями.
	0,233
	160
	37,28
	1,2
	44,74
	1,20
	3,34
	4,01
	7,47
	2,08

	2. Инвестиционные площадки
	
	
	339,00
	
	339,00
	
	
	
	42,37
	11,79

	 Итого по поз. 1-2
	
	
	376,28
	
	383,74
	
	
	
	49,84
	13,87

	3.Неучтенные расходы(20%)
	-
	-
	75,26
	-
	76,75
	-
	-
	-
	9,97
	2,74

	Итого с неучтенными
	-
	-
	451,54
	-
	460,49
	-
	-
	-
	59,81
	16,61

	4. Полив
	0,233
	50
	11,65
	
	11,65
	
	
	
	
	

	 Итого с поливом:
	
	
	463,19
	
	472,14
	
	
	
	59,81
	16,61

	Всего на расчетный срок по Холмскому городскому поселению с поливом
	
	
	944,94
	
	1011,57
	
	
	
	96,03
	26,68

	Всего на полив:
	
	
	205,00
	
	205,00
	
	
	
	
	


При возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Холмского городского поселения необходимо предусмотреть строительство общественных колодцев на питьевые цели. В Ильинской части города на улице Калитина – 1 общественный колодец, в Никольской части города на улице Новикова – 1 колодец и в Татиловской части города на улице Челпанова – 1 колодец. Ориентировочная стоимость строительства одного колодца составляет 70 тыс. рублей.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем работ
	Стоимость производства работ, тыс.руб.
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель
	примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Строительство водовода в Никольской части города (1 этап)
	918 м.п.
	3684,2
	2013 год
	Администрация Холмского городского поселения
	

	2
	Строительство водовода (2 этап)
	1244 м.п.
	4986,93
	2014 год
	Администрация Холмского городского поселения
	

	3
	Строительство водовода для обеспечения питьевой водой Никольского проезда
	300 м.п.
	1203,0
	2014-2015 гг.
	Администрация Холмского городского поселения
	

	4
	Строительство общественного колодца на улице Калитина г. Холма
	1 колодец глубиной 10 м.
	70,0
	2015 год
	Администрация Холмского городского поселения
	

	
	Строительство общественного  колодца на улице Калитина г. Холма
	1 колодец глубиной 10 м.
	70,0
	2016 год
	Администрация Холмского городского поселения
	

	
	Строительство общественного колодца на улице Калитина г. Холма
	1 колодец глубиной 10 м.
	70,0
	2016 год
	Администрация Холмского городского поселения
	

	5
	Замена водопроводной сети на улице Восточной г. Холма
	500 м.п.
	2005,0
	2014 год
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	

	6
	Замена водопроводных сетей на улице Урицкого г. Холма (территория больницы и близлежащего жилого фонда)
	1000 м.п.
	4010,0
	2015 год
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	

	7
	Замена водопроводной сети на улице Партизанской г. Холма
	1000 м.п.
	4010,0
	2016 год
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	

	8
	Замена водопроводной сети на улице Калитина г. Холма
	1000 м.п.
	4010,0
	2017 год
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	

	9
	Замена водопроводной сети на улице Роговской г. Холма
	1000 м.п.
	4010,0
	2017 год
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	

	10
	Замена водопроводной сети на улице Калитина г. Холма (от Мелиорации до подстанции) 
	800 м.п.
	3208,0
	2018 год
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	

	11
	Замена водопроводной сети на пер. Володарского г. Холма
	600 м.п.
	2406,0
	2019 год
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	

	12
	Строительство водопроводной сети на улице Урицкого г. Холма
	2300 м.п.
	9223,0
	2020 год
	Администрация Холмского городского поселения
	

	13
	Замена водопроводной сети на улице Профсоюзной г. Холма 
	500 м.п.
	2005,0
	2021 год
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	

	14
	Замена водопроводной сети на улице Шулежной г. Холма
	1000 м.п.
	4010,0
	2022 год
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	

	12
	Строительство канализационно - насосной станции у Васюкова ручья 
	
	
	2018 год
	Администрация Холмского городского поселения
	

	13
	Строительство артезианской скважины в Татиловской части города
	1 скважина глубиной 120 м.
	3500,0
	2017 год
	Администрация Холмского городского поселения
	

	14
	Реконструкция биологически – очистных сооружений 
	
	20000,0
	2019 год
	МУП «ЖКХ Холмского района»
	


Водоотведение.

Сброс сточных вод от проектируемой застройки предусматривается в проектируемую закрытую самотечную сеть канализации Ø200 и далее в приёмные резервуары проектируемых канализационных насосных (КНС) станций. Из насосных станций стоки по напорным коллекторам направляются в камеры гашения напора и далее самотеком в существующий коллектор Ø300 проложенному по ул. Октябрьской. Далее сточные воды поступают на существующую канализационную насосную станцию, а затем на существующие очистные сооружения БОС. Из-за увеличения объемов стоков КНС требует реконструкции с увеличением производительности. Требуемая дополнительная мощность определяется при рабочем проектировании. Существующие ОС находятся в критическом состоянии и требуют полной реконструкции оборудования и здания  с увеличением производительности. Сточные воды от проектируемой базы отдыха на 600 мест поступают в резервуар канализационной насосной станции  и далее по напорному коллектору через камеру гашения в проектируемую сеть канализации жилой застройки. Сточные воды инвестиционных площадок промышленных предприятий направляются на локальные очистные сооружения.  Проектируемые домики для охотников на 30 человек могут быть оборудованы  общим резервуаром-накопителем.

Очистка накопителя планируется ассенизационными машинами с вывозом нечистот  на городские биологические очистные сооружения (БОС). Стоки от проектируемой застройки Татиловской части города собираются по проектируемым самотечным коллекторам в приямный резервуар ранее запроектированной КНС, и далее по напорному коллектору на БОС.

                          Водоотведение Холмского городского  поселения.                                 

      Табл. 34

	Наименование

водопотребителя
	Населе-ние тыс. человек
	Удельное

хоз. Питьевое водопотр. На 1 человека

ср. сут.  (за год) л/сут
	Средний суточный расход

м3/сут.
	Коэффиц.

Суточной неравномерности
	Расчетный

суточный расчет м3/сут

	 (существующая застройка)

	1 . Застройка жил. домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями
	0,261
	230
	60,03
	1,2
	72,04

	2. Застройка   жил. домами, оборудованными водопроводом без  канализации.
	1,25
	25
	31,25
	1,2
	37,50

	3. Застройка индивидуальными жил. домами с водопользованием из колодцев
	2,356
	25
	58,90
	1,2
	70,68

	Итого по поз: 1-3
	3,867
	
	150,18
	
	180,22

	4.Неучтенные расходы (5%)
	
	
	7,51
	-
	9,01

	Итого с неучтенными
	
	
	157,69
	
	189,23

	Перспективное развитие

	1. Застройка индивидуальными или блокированными жил. домами, оборудованными водопроводом и канализацией с местными водонагревателями 
	0,233
	160
	37,28
	1,2
	44,74

	2. Инвестиционные площадки
	
	
	339,0
	
	339,0

	2.Неучтенные расходы (5%)
	
	
	18,81
	-
	19,19

	Всего:
	0,233
	
	395,09
	-
	402,93


Сети водоснабжения и водоотведения являются собственностью ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» и находятся в аренде и на обслуживании в муниципальном унитарном предприятии «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района». 

При реконструкции системы водоотведения необходимо строительство напорного коллектора на ул. Октябрьской (район Васюкова ручья) и строительство канализационно-насосной станции наземного типа. Специфика работ: устройство блок-контейнеров, подключение к напорному коллектору и самотечной канализации.

В связи с ветхостью и технически неисправном состоянии биологически-очистных сооружений и канализационно – насосной станции (далее КНС) на ул. Октябрьской требуется их срочная реконструкция.

Для качества очистных сооружений на параметры ПДК для рыбохозяйственных водоемов, необходима следующая схема очистки:

Сточные воды из КНС по напорному коллектору поступают в приемную камеру, оборудованную решеткой-дробилкой или фильтр-ситом с вращающимся барабаном. Далее сточная вода поступает в горизонтальный отстойник (для этого используется емкость аэротенка). Из отстойника вода поступает  в приемный резервуар вновь построенной небольшой КНС для перекачки осветленной воды на башенные биологические фильтры с плоскостной загрузкой, имеющие свой вторичный отстойник.

Очищенная по биологическим параметрам вода поступает на аэрируемые фильтры – биореакторы, на которых она фильтруется и проходит глубокую доочистку по биогенным загрязнениям (аммоний и фосфор). Очищенная вода по самотечному проводу поступает на установку ультрафиолетового обеззараживания, которая размещается в здании установки КУ-200, используя отделение вторичного отстойника. Очищенная и обеззараженная вода самотеком поступает в контактный резервуар и с верхнего уровня вытекает в систему канализации на сброс через контрольный колодец в водоем.

Спецификация сооружений:

1. Производственное отделение;

2. Блок приемной камеры и решетки-дробилки;

3. Отделение аэротенка (КУ-200);

4. Контактный резервуар;

5. Иловые площадки;

6. Контактный колодец;

7. Контрольный колодец взятия проб;

8. Отделение минерализации (КУ-200);

9. Отделение вторичного отстойника (КУ-200).

Спецификация трубопроводов:

1. Напорный трубопровод подачи сточных вод от КНС;

2. Трубопровод очищенных сточных вод;

3. Трубопровод дренажных вод;

4. Хлоропровод;

5. Трубопровод хозяйственно-бытовых стоков;

6. Трубопровод выгрузки сброшенного осадка;

7. Трубопровод опорожнения;

8. Воздуховод;

9. Трубопровод выпуска очищенных сточных вод.

Стоимость реконструкции очистных сооружений в ценах 2009 года согласно отчету о предпроектной проработке реконструкции очистных сооружений составляет 16280 тыс.руб.

В результате выполнения мероприятий по строительству, замене объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения:

Повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей города коммунальными ресурсами, при этом:

а) уменьшится число аварийных ситуаций:

на источниках водоснабжения и водоотведения;

на сетях;

б) уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий;

в) снижение потерь энергоресурсов.

9. Решение об определении единой водоснабжающей организации.

 Ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения определить муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района».
Зона деятельности единой водоснабжающей организации муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района»,  охватывает всю территорию Холмского городского поселения, так как она осуществляет водоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся во всех районах поселения. 
[image: image1.png]X0JIMCKO€ rOpOJICKOe TTocesieHne X0IMCKOTO MyHUIIUNANbHOTo paitoHa HoBropoackoi odmactu
N_&“\ CxeMa pa3BUTHS HHKEHEPHOU MHMPACTPYKTYPHI U 0JIarOyCTPOICTBA TEPPUTOPHH.

Xon

YCNOBHbIE OBO3HAYEHUSA
VHXEHEPHASA MOArOTOBKA TEPPUTOPUIA

l:] 3akpbITble AOXKEBLIE KOMMEKTOpPbI
\:I BeToHHble noTku

BnaroycTpoiicTBo Geperosbix 1 0BPaXHBLIX CKOHOB

:I PacuucTka pycen, pyubes

\:] (OYMCTHBIE COOPYXEHMs NOBEPXHOCTHOO CTOKa
\:] Beperoykpennerue

R sourwaamorma

FA30CHABXEHVE
a3onpoBoA cpeaHero Aasnexns
a30MpOBOA BLICOKOTO AABNEHNS

BOQOOTBEAEHVE

ApTe3NaHCKaA CKBAXKMHA

CKO€E ropoackog

Kawmepa rawenus Hanopa

KaHanusau1oHHas HacocHasi CTaHuust

—_
:] Kananusauusa = -

QMNEKTPOCHABXKEHVE

OnekTponoacTaHuns y

BOOOCHABXEHVE

Boponposoa

CKBaXuHa V.

YCNOBHbIE OBO3HAYEHUA

TPAHILB

\:I - NNaHvpyemas rpaHuLa ropoga XomM
- CyWECTBYIOWIAs rPaHuLia ropofa Xonm
- BOAOOXpaHHas 30Ha

o 6EPEWEBR nonoca

- NPUBPEXHas 3aUTHas nonoca

HIHH |

(

q ‘!f’

\---iiilll. (5 \

= —

-~

AN

N

A
S
N
N
N

\
|\
\
@
BA
N
Nes
@
e
Bkennukauus

OOOBORORCRPEPRAIPLIROROCOROROOOEO

TNeconynkr

KupnuyHbiid 3aBoa(caH.3oHa 300 M)
TNeconyHkt

Xne6onekapHbii 3aBoA
Arpocepsuc

TNIECXO03, XONMnec
TNeconyHkt

TNIECXO03 "NecHoe"

npPcy

T.0.0. "Arposop”
OnekTponoacTaHuMs
Boponan

CnopTUBHbIN KOMNNEKC
BoeHkomar

000 "Xonm Mecnpom™
OPC

Knap6uwe

MeTeoctaHuus
3aroTkoHTOpa
Cenbxosxummst

Cknaa 6annoHoB XMAKoro rasa
Monoko3asoa
Tunorpacous
FOPKOMXOB, BogokaHan
TeppuTopUn NPOUMX NPEANPUATI
apaxu NerkoBbx MalmH
Myseit

@200 QPOOAAOOHOODOOROIRCRO®R®

- VIHBUCTUUMOHHbIE NPOM3BOACTBEHHBIE NNOWIAAKA

BoeHkomat
Mpokypatypa
CnopTuBHas Wkona

OPC

[DeTckue capl, Acnu

Maraaux

ary

BonbHuua

Mnsx

lopoackoit napk

BpaTckue MOrunbl, NaMATHUKM
ABMUHUCTPAUVS PaiioHa, ropoaa

000 "Xonmckas NecoToprosas kKoMnaHus"

000 "AyKumoH"
000 "Hopa - Bect - Tpasen"
000 "MarHar"

4 Buworpanos MeHHaauii Bacunbesuy

Ckopasi nomoulb

Focturmuua

Lkona

Bans

54- NoXapHas 4acTb NPOTMBONO-

noxapHoi cnyx6bl HoBropoackoi o6nactu

AsToBOK3aN
Aapoapom
Typ6asa / keMnuHT
OxoTHUbA Gasa

Dennpapuit

T T o
1 1 1231-M
1 1 P —
I Il XomMCts T P, HOMOPOREA 0BT
LA L) e N
. o | e
oo | Bwongess m [ s
7 T
e ] - o o e TN oowermT
[Pt | Mowse | | W BRaroyCTpoacTS? TepDuopad M 15000 HORTOPODPAXAAHIPOEKT"
Pugst | Kvess |




Приложение № 1
